## Konsultationsbeitrag Anlage 1
Hinweis: Bitte dieses Formular im Originalformat (*.xlsx) speichern und übersenden.
Konsultationsbeitrag Festlegungsverfahren zur Informationsbereitstellung für Redispatch-Maßnahmen (BK6-20-061) – Anlage 1 „Informationsbereitstellung für Redispatch-Maßnahmen“ –
Nr. | Kapitel | Kapitel/ Tabellen - Überschrift | Hilfsspalte | Tabellenzeile | Originaltext einfügen | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | Marktrolle | Einreicher | Kürzel | Vorname | Nachname | Email | Telefon
1 | Allgemeines | Datenpunkte | 0 |  | [fehlen im Original] | folgende Datenpunkte fehlen in der Liste der Stammdaten, die vom EIV über DP an ANB zu senden sind: - ID der TR - ID der SR - ID des ANB - ID des EIV - Anfahrtszeit vom Kommando bis zur Synchronisation aus Zustand warm (< 48 h Stillstandzeit) - anzuwendendes Abrechnungsmodell | ansonsten fehlt die Rechtsgrundlage für das Anfordern der Daten beim EIV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Allgemeines | Datenpunkte | 0 |  | [fehlen im Original] | folgende Datenpunkte sind als ex-post-Daten von Wind- bzw. PV-Anlagen nach einem RD-Abruf zu senden: - Windgeschwindigkeit - Globalstrahlung | ansonsten fehlt die Rechtsgrundlage für das Anfordern der Daten beim EIV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Allgemeines | Datenpunkte | 0 |  | [fehlen im Original] | Zuordnung der TR zu einer SR Hinweis: Die Zuordnung erfolgt für Anlagen im Aufforderungsfall durch den EIV und für Anlagen im Duldungsfall durch den ANB. Zusätzlich sind bei der Zuordnung durch den EIV Netzrestriktionen, die der ANB benennt, zu berücksichtigen | Die Zuordnung ist Voraussetzung für eindeutige Beziehungen zwischen den Objekten und für die Durchführung der RD-Prozesse | VNB | E.ON SE für die im Begleitschreiben genannten VNB | E.ON VNB | Markus | Obergünner | markus.oberguenner@eon.com | +49 201 1846831
4 | I. | Begriffe | 0 |  | Aufforderungsfall Der Aufforderungsfall bezeichnet die Situation, in der der Netzbetreiber den Anlagenbetreiber auffordert, den Arbeitspunkt seiner steuerbaren Ressource zu verändern. | Aufforderungsfall Der Aufforderungsfall bezeichnet die Situation, in der der Netzbetreiber den Anlagenbetreiber auffordert, den Arbeitspunkt entsprechend dem RD-Abruf seiner steuerbaren Ressource zu verändern. | Präzisierung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | I. | Begriffe | 0 |  | Duldungsfall Der Duldungsfall bezeichnet die Situation, in der der Netzbetreiber den Anlagenbetreiber über die Arbeitspunktveränderung seiner steuerbaren Ressource informiert, die Steuerung der steuerbaren Ressource aber selbst durchführt. Der Netzbetreiber sendet das Steuersignal. | Duldungsfall Der Duldungsfall bezeichnet die Situation, in der der Netzbetreiber den Anlagenbetreiber über die Arbeitspunktveränderung seiner steuerbaren Ressource informiert, die Steuerung der steuerbaren Ressource aber selbst durchführt. Der AnschlussNetzbetreiber sendet das Steuersignal. | Präzisierung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | I. | Begriffe | 0 |  | Umsetzungszeit Zeit vom Eingang des Signals in der steuerbaren Ressource bis zum Erreichen des in der Aufforderung enthaltenen neuen Arbeitspunktes. Im Wesentlichen wird die Umsetzungszeit vom Lastgradienten (der Laständerungsgeschwindigkeit) der steuerbaren Ressource bestimmt und wird in den technischen Stammdaten angegeben. | Umsetzungszeit Zeit vom Eingang des Signals in der steuerbaren Ressource bis zum Erreichen des in der Aufforderung enthaltenen neuen Arbeitspunktes. Im Wesentlichen wird die Umsetzungszeit vom Lastgradienten (der Laständerungsgeschwindigkeit) der steuerbaren Ressource bestimmt und wird in den technischen Stammdaten angegeben. | Es ist nicht richtig, dass die Umsetzungszeit zum Stammdatenumfang gehört. (Vielmehr ergibt sie sich aus anderen Informationen). | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | II. | div. Datenpunkte |  | Relevanz pro Teilprozess | Relevanz für Teilprozess | Relevanz für Teilprozess | in allen Tabellen wurde die Rubrik "Abrechnung" weggelassen" -> bitte wieder einfügen
8 | II. | alle Datentabellen |  | Relevanz pro Teilprozess | Bilanzierung (Aufforderungsfall) Bilanzierung (Duldungsfall) | Bilanzierung (Planwertmodell) Bilanzierung (Prognosemodell) | Bilanzierung unterscheidet nach den Bilanzierungsmodellen, nicht nach den Abruf-Fällen;
9 | II. 1. | Stammdaten | 0 |  |  | Es fehlt das Stammdatum Energieinhalt (bei Speichern). MWh | Dieses wird für die Dimensionierung benötigt. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | II. 1.14 | Art der technischen Steuerbarkeit | Tab |  | % oder MW | % oder MW Die genaue Ausgestaltung der Angabe zur Steuerbarkeit erfolgt über die Formatbeschreibung der Stammdatenmeldung, um den Informationsumfang (gemäß "Beschreibung") vollständig abzubilden. | mit der Angabe "% oder MW" lassen sich die erforderlichen 3 Informationen nicht abbilden | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | II. 1.16 | Bearbeitungszeit beim EIV |  | Datum | Bearbeitungszeit beim EIV | Bearbeitungszeit beim EIV | unabhängig vom Aufforderungs- oder Duldungsfall ist bei der Steuerung eine Bearbeitungszeit des EIV bzw. des anweisenden NB vorzusehen
12 | II. 1.16 | Bearbeitungszeit beim EIV |  | Beschreibung | Zeit von Eingang einer Aufforderung zur Umsetzung einer RD-Maßnahme beim EIV bis zur Initiierung der technischen Umsetzung in der Anlage. | Zeit von Eingang einer Aufforderung des Abrufs zur Umsetzung einer RD-Maßnahme beim EIV bis zur Initiierung der technischen Umsetzung in der Anlage. | unabhängig vom Aufforderungs- oder Duldungsfall ist bei der Steuerung eine Bearbeitungszeit des EIV bzw. des anweisenden NB vorzusehen Es ist ein JA bei "Relevanz pro Teilprozess" Duldungsfall einzutragen
13 | II. 1.2 | Wirkungsgrad des Speichers | Tab | Relevante Leistungsklassen, 100 kW ≤ P ≤ 1 MW | Ja; teilweise SO GL abgedeckt | Ja | in allen betreffenden Tabellen ist jeweils nur ein JA oder NEIN angegeben und für das NEIN gilt die Fußnote "sofern nicht durch SOGL zu liefern" -> diese Logik sollte hier aufrecht erhalten werden, weil ansonsten eine Uneindeutigkeit für die Misch-Leistunsklassen besteht | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | II. 1.4 | Maximale Wirkleistung des Speichers zum Ausspeichern | Tab | Einheit | Beschreibung: Es ist der maximal mögliche Leistungsbezug des Speichers anzugeben. | Es ist die maximal mögliche Leistungseinspeisung des Speichers anzugeben. | Mit Ausspeichern ist die Leistungsentnahme aus dem Speichern, also die Leistungseinspeisung ins Netz, gemeint. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | II. 2.1 | Wert Produktion (PROD) für SEE und SSE im Planwertmodell | Tab | Relevanz pro Teilprozess, Bilanzierung (Aufforderungsfall) | [Feld leer] | es muss ein [JA] für Bilanzierung (Planwertmodell) eingetragen werden | Die Angabe wird für den Delta-Abruf auch in der Bilanzierung verwendet | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | II. 2.18 | Positiver Redispatchabruf (+RDA) für SEE und SSE im Planwertmodell | Tab | Datum | Beschreibung Der positive Redispatchabruf ist der angewiesene und geplante positive Redispatchabruf auf der jeweiligen Anlage. Der Redispatchabruf kann maximal den Wert des vorher gemeldeten Redispatchvermögens betragen. Der Wert dient zur expliziten Meldung des Redispatchabrufs, welcher angewiesen ist. Falls kein blockscharfer Abruf erfolgt, geht aus dieser Meldung konkret hervor, welcher Block wie viel Redispatchleistung erbringt. Diese Information kann den Zeitreihen bisher nur implizit entnommen werden. | Beschreibung Der positive Redispatchabruf ist der angewiesene und geplante positive Redispatchabruf auf der jeweiligen Anlage. Der Redispatchabruf kann maximal den Wert des vorher gemeldeten Redispatchvermögens betragen. Der Wert dient zur expliziten Meldung des Redispatchabrufs, welcher angewiesen ist. Falls kein blockscharfer Abruf erfolgt, geht aus dieser Meldung konkret hervor, welcher Block wie viel Redispatchleistung erbringt. Diese Information kann den Zeitreihen bisher nur implizit entnommen werden. | Der Abruf erfolgt auf Objekt SR oder ggf. darin enhaltene TR. Insofern ist die Beschreibung verwirrend und daher zu kürzen. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | II. 2.19 | Negativer Redispatchabruf (–RDA) für SEE und SSE im Planwertmodell | Tab |  | Beschreibung Der negative Redispatchabruf ist der angewiesene und geplante negative Redispatchabruf auf der jeweiligen Anlage. Der Redispatchabruf kann maximal den Wert des vorher gemeldeten Redispatchvermögens betragen. Der Wert dient zur expliziten Meldung des Redispatchabrufs, welcher angewiesen ist. Falls kein blockscharfer Abruf erfolgt, geht aus dieser Meldung konkret hervor, welcher Block wie viel Redispatchleistung erbringt. Diese Information kann den Zeitreihen bisher nur implizit entnommen werden. | Beschreibung Der negative Redispatchabruf ist der angewiesene und geplante negative Redispatchabruf auf der jeweiligen Anlage. Der Redispatchabruf kann maximal den Wert des vorher gemeldeten Redispatchvermögens betragen. Der Wert dient zur expliziten Meldung des Redispatchabrufs, welcher angewiesen ist. Falls kein blockscharfer Abruf erfolgt, geht aus dieser Meldung konkret hervor, welcher Block wie viel Redispatchleistung erbringt. Diese Information kann den Zeitreihen bisher nur implizit entnommen werden. | Der Abruf erfolgt auf Objekt SR oder ggf. darin enhaltene TR. Insofern ist die Beschreibung verwirrend und daher zu kürzen. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | II. 2.20 | Kosten nicht-EEG vergüteter Anlagen für SEE und SSE im Planwertmodell | Tab |  | Beschreibung Die Kosten nicht nach EEG vergüteter Anlagen ist eine Zeitreihe der spezifischen Kosten. Dies entspricht dem variablen Kostenansatz gemäß BDEW-Branchenleitfaden “Vergütung für Redispatch-Maßnahmen” (siehe Kapitel 3.1.1 "arbeitsabhängige Kosten"). | Beschreibung Die Kosten nicht nach EEG vergüteter Anlagen ist eine Zeitreihe der spezifischen Kosten. Dies entspricht dem variablen Kostenansatz gemäß BDEW-Branchenleitfaden “Vergütung für Redispatch-Maßnahmen” vom xx.xx.xxxx (siehe Kapitel 3.1.1 "arbeitsabhängige Kosten"). | Der Verweis ist interpretationsfrei zu gestalten | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | II. 2.21 | Im Prognosemodell: Veränderung der Fahrweise durch marktlich bedingte Steuerung durch Anlagenbetreiber/BKV bei PV/Wind (marktbasierte Abregelung) | Tab | Datum | Im Prognosemodell: Veränderung der Fahrweise durch marktlich bedingte Steuerung durch Anlagenbetreiber/BKV bei PV/Wind (marktbasierte Abregelung) | Im Prognosemodell: Veränderung der Fahrweise durch marktlich bedingte Steuerung durch Anlagenbetreiber/BKV bei PV/Wind (marktbasierte Anpassung) | Es sollte eine neutrale Formulierung gewählt werden, um beide Leistungsrichtungen abzubilden. Eingangs wird auch "Veränderung" genutzt. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | II. 2.21 | Im Prognosemodell: Veränderung der Fahrweise durch marktlich bedingte Steuerung durch Anlagenbetreiber/BKV bei PV/Wind (marktbasierte Abregelung) | Tab |  | Beschreibung Das Datum beschreibt die prognostizierte Leistungsänderung aufgrund einer marktlichen Steuerung der Anlage durch den EIV. Veränderung der Fahrweise durch marktlich bedingte Steuerung seitens EIV bei PV/Wind. Bei SEE, die Planungsdaten liefern, errechnet sich diese Zeitreihe aus Pdar – PROD. | Beschreibung Das Datum beschreibt die resultierende Einspeisung PROD aufgrund einer marktlichen Steuerung der Anlage durch den EIV. Hinweis: Bei SR, für die Planungsdaten geliefert werden, errechnet sich diese Zeitreihe aus Pdar – PROD. | Streichung 1: da die Festlegung den Anlagenbetreiber zur Datenübermittlung verpflichtet, sollte auf den Zusatz "EIV" verzichtet werden, weil in der Branchen für das Prognose gelegentlich der ANB als EIV interpretiert wird Streichung 2: der Objektbezug sollte durch das Referenzobjekt erfolgen (siehe unten) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | II. 2.21 | Im Prognosemodell: Veränderung der Fahrweise durch marktlich bedingte Steuerung durch Anlagenbetreiber/BKV bei PV/Wind (marktbasierte Abregelung) | Tab | Objekt | Dargebotsabhängige steuerbare Ressource | für Wind-/PV-Anlagen im Prognosemodell: Steuerbare Ressource oder für die einzelnen enthaltenen technische Ressourcen | Das Datum bezieht sich nur auf Wind/PV. Das Objekt sollte analog zu den anderen Planungsdaten sein. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | II. 2.5 | Wert Verbrauch (VERB) einer SSE im Planwertmodell | Tab | Relevanz pro Teilprozess, Bilanzierung (Aufforderungsfall) | [Feld leer] | es muss ein [JA] für Bilanzierung (Planwertmodell) eingetragen werden | Die Angabe wird für den Delta-Abruf auch in der Bilanzierung verwendet | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | II. 3.1 | Nichtbeanspruchbarkeiten | Tab |  | Beschreibung: Die Nichtbeanspruchbarkeit beschreibt die Leistungseinschränkung an der technischen Ressource durch technische Gründe (z. B. Wartung) und/oder Auflagen (z. B. Umweltschutz). | Beschreibung: Die Nichtbeanspruchbarkeit beschreibt die Leistungseinschränkung an der technischen Ressource durch technische Gründe (z. B. Wartung) und/oder Auflagen (z. B. Umweltschutz) Außeneinflüsse (z.B. Umweltschutzauflagen). | Konkretisierung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Werte Anlage1 (hidden)
Wertetabellen Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
Kapitel | Text | Absatz | Sondersauswahl
Allgemeines | Allgemeines
I. | Begriffe
II. | Daten für den Redispatch-Prozess
II. 1. | Stammdaten
II. 1.1 | Fahrbare Mindesterzeugungswirkleistung |  | Tab
II. 1.2 | Wirkungsgrad des Speichers |  | Tab
II. 1.3 | Maximale Wirkleistung des Speichers zum Einspeichern |  | Tab
II. 1.4 | Maximale Wirkleistung des Speichers zum Ausspeichern |  | Tab
II. 1.5 | Mindestbetriebszeit einer SEE, die mit thermischen Prozessen betrieben wird |  | Tab
II. 1.6 | Mindeststillstandzeit einer SEE, die mit thermischen Prozessen betrieben wird |  | Tab
II. 1.7 | Anfahrtszeit thermischer SEE vom Kommando bis zur Synchronisation aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) |  | Tab
II. 1.8 | Hochfahrzeit thermische SEE von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) |  | Tab
II. 1.9 | Hochfahrzeit thermische SEE von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand warm (< 48 h Stillstandzeit) |  | Tab
II. 1.10 | Abfahrzeit ausgehend von PROD_min bis zur Netztrennung |  | Tab
II. 1.11 | Lastgradient von PROD_min bis PROD_nenn (Nettonennleistung) |  | Tab
II. 1.12 | Lastgradient von PROD_nenn (Nettonennleistung) bis PROD_min |  | Tab
II. 1.13 | Status Duldungsfall |  | Tab
II. 1.14 | Art der technischen Steuerbarkeit |  | Tab
II. 1.15 | Abruf im Aufforderungsfall als Delta- oder Sollwert |  | Tab
II. 1.16 | Bearbeitungszeit beim EIV |  | Tab
II. 2 | Planungsdaten
II. 2.1 | Wert Produktion (PROD) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.2 | Mindestleistung Produktion (Pmin) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.3 | Beanspruchbare Leistung Produktion (Pmax) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.4 | Dargebotsleistung (Pdar) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.5 | Wert Verbrauch (VERB) einer SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.6 | Minimale Entnahme (Vmin) einer SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.7 | Maximale Entnahme (Vmax) einer SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.8 | Positives Redispatchvermögen (+RDV ) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.9 | Negatives Redispatchvermögen (–RDV) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.10 | Positive Primärregelleistung (+PRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.11 | Negative Primärregelleistung (–PRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.12 | positive Sekundärregelleistung (+SRL) für SEE und SSE Planwertmodell |  | Tab
II. 2.13 | Negative Sekundärregelleistung (-aFRR) (-SRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.14 | Positive Minutenreserveleistung (+MRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.15 | Negative Minutenreserveleistung (–MRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.16 | Positive Besicherungsleistung (+BES) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.17 | Negative Besicherungsleistung (–BES) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.18 | Positiver Redispatchabruf (+RDA) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.19 | Negativer Redispatchabruf (–RDA) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.20 | Kosten nicht-EEG vergüteter Anlagen für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.21 | Im Prognosemodell: Veränderung der Fahrweise durch marktlich bedingte Steuerung durch Anlagenbetreiber/BKV bei PV/Wind (marktbasierte Abregelung) |  | Tab
II. 3 | Nichtbeanspruchbarkeiten
II. 3.1 | Nichtbeanspruchbarkeiten |  | Tab
II. 4 | Echtzeitdaten
II. 4.1 | Verfügbare Wirkleistung bei Windenergieanlagen an Land und auf See sowie PV-Anlagen (SEE) |  | Tab
II. 4.2 | Veränderung der Fahrweise durch Steuerung bei EE-SEE Wind/Solar (marktlich, emissionsbedingt etc.) |  | Tab
II. 4.3 | Wirkleistung
II. 4.4 | Nutzbarer Energieinhalt (bei Speichern) |  | Tab

## Werte Allg. (hidden)
Tab | Wertetabellen
Datum | Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
Einheit
Begründung
Objekt
Relevante Leistungsklassen, P < 100 kW (steuerbar)
Relevante Leistungsklassen, 100 kW ≤ P ≤ 1 MW
Relevante Leistungsklassen, P > 1 MW
Relevante Leistungsklassen, P ≥ 10 MW (konventionell)
Relevanz pro Teilprozess, Netzzustandsanalyse
Relevanz pro Teilprozess, Maßnahmendimensionierung (Aufforderungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Maßnahmendimensionierung (Duldungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Abruf (Aufforderungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Abruf (Duldungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Bilanzierung (Aufforderungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Bilanzierung (Duldungsfall)

## Marktrollen (hidden)
Marktrollen | Wertetabellen
ÜNB/BIKO | Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
VNB
BKV
LF
MSB
AB
Verband
Behörde
Sonstiges