## Qualitätselement_2025
Betriebs-Nr | Netz-Nr | Netzbetreiber | Zuständigkeit | Bundesland | Anreizrate m | Letztverbraucher NS 2021 | Letztverbraucher NS 2022 | Letztverbraucher NS 2023 | Letztverbraucher MS/NS 2021 | Letztverbraucher MS/NS 2022 | Letztverbraucher MS/NS 2023 | Mittelwert Letztverbraucher NS, MS/NS | SAIDIARegV NS 2021 | SAIDIARegV NS 2022 | SAIDIARegV NS 2023 | Mittelwert SAIDIARegV NS | Referenzwert NS | Abweichung NS | Q-Element NS 2025 | Letztverbraucher MS 2021 | Letztverbraucher MS 2022 | Letztverbraucher MS 2023 | Letztverbraucher HS/MS 2021 | Letztverbraucher HS/MS 2022 | Letztverbraucher HS/MS 2023 | Geografische Fläche MS 2021 | Geografische Fläche MS 2022 | Geografische Fläche MS 2023 | Jahreshöchstlast (korrigiert) MS 2021 | Jahreshöchstlast (korrigiert) MS 2022 | Jahreshöchstlast (korrigiert) MS 2023 | Mittelwert Letztverbraucher NS, MS/NS, MS, HS/MS | Mittelwert Lastdichte MS | Bemessungs-scheinleistung MS 2021 | Bemessungs-scheinleistung MS 2022 | Bemessungs-scheinleistung MS 2023 | ASIDIARegV MS 2021 | ASIDIARegV MS 2022 | ASIDIARegV MS 2023 | Mittelwert ASIDIARegV MS | Referenzwert MS | Abweichung MS | Q-Element MS 2025 | Q-Element NS + MS 2025
10000110 | 1 | Stadtwerke Schweinfurt GmbH | Landeszuständigkeit | Bayern | 0.29 | 42841 | 43012 | 43216 | 123 | 121 | 118 | 43143.67 | 1.85 | 1.24 | 1.2 | 1.43 | 4.12 | 2.69 | 33627.13 | 92 | 97 | 100 | 6 | 6 | 6 | 83 | 83 | 83 | 86503.72 | 83991 | 84239 | 43246 | 1023 | 405.58 | 413.2 | 416.17 | 40.98 | 0.05 | 1.75 | 14.26 | 5.29 | -8.97 | -112479.73 | -78852.6
10000127 | 1 | EWR GmbH | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 72435 | 72385 | 72308 | 3290 | 3280 | 3275 | 75657.67 | 1.88 | 0.85 | 0.73 | 1.16 | 4.12 | 2.96 | 64981.37 | 354 | 355 | 358 | 0 | 0 | 0 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 98536.83 | 97182.64 | 96065 | 76013.33 | 1305.17 | 335.64 | 336.24 | 342.23 | 7.89 | 11.2 | 3.16 | 7.42 | 4.86 | -2.55 | -56283.55 | 8697.82
10000140 | 1 | Vereinigte Wertach-Elektrizitätswerke GmbH | Landeszuständigkeit | Bayern | 0.29 | 48538 | 48732 | 48930 | 72 | 68 | 69 | 48803 | 1.21 | 0.85 | 1.01 | 1.02 | 4.12 | 3.1 | 43817.05 | 62 | 67 | 70 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 137.94 | 73976.6 | 74328.8 | 71189.69 | 48869.33 | 525.14 | 325.37 | 335.15 | 342.89 | 8.4 | 2.64 | 20.57 | 10.54 | 6.66 | -3.88 | -54969.61 | -11152.56
10000148 | 1 | Stadtwerke Elmshorn | Organleihe | Schleswig-Holstein | 0.29 | 36734 | 37754 | 37958 | 12 | 12 | 15 | 37495 | 0.62 | 0.72 | 0.57 | 0.64 | 4.12 | 3.48 | 37855.97 | 79 | 145 | 152 | 0 | 0 | 0 | 153.55 | 153.55 | 153.55 | 35736.6 | 35416.4 | 34334.07 | 37620.33 | 229 | 168.52 | 168.25 | 168.25 | 1.31 | 1.15 | 0 | 0.82 | 8.84 | 8.02 | 87530.64 | 125386.61
10000150 | 1 | Überlandwerk Leinetal GmbH | Landeszuständigkeit | Niedersachsen | 0.29 | 39093 | 39260 | 39497 | 89 | 89 | 91 | 39373 | 2.38 | 3.05 | 3.16 | 2.86 | 4.12 | 1.25 | 14310.84 | 55 | 56 | 53 | 0 | 0 | 0 | 480.81 | 480.81 | 480.81 | 73841 | 79048 | 76790 | 39427.67 | 159.23 | 300.48 | 307.17 | 307.58 | 2.61 | 0.13 | 1.31 | 1.35 | 10.01 | 8.66 | 99016.95 | 113327.79
10000172 | 1 | Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH | Landeszuständigkeit | Niedersachsen | 0.29 | 34210 | 34340 | 34418 | 1 | 0 | 0 | 34323 | 5.5 | 5.58 | 10.24 | 7.11 | 4.12 | -2.99 | -29799.6 | 45 | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 78.51 | 78.51 | 78.51 | 26498 | 26072 | 25944 | 34367.33 | 333.35 | 123.2 | 124.47 | 125.6 | 4.67 | 11.21 | 4.41 | 6.77 | 7.78 | 1.01 | 10092.38 | -19707.22
10000191 | 1 | Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 42629 | 43167 | 43636 | 0 | 0 | 0 | 43144 | 0.8 | 0.32 | 0.76 | 0.63 | 4.12 | 3.49 | 43612.29 | 179 | 161 | 159 | 2 | 2 | 2 | 145 | 145 | 145 | 50235.22 | 50478.62 | 50982.52 | 43312.33 | 348.73 | 255.58 | 258.94 | 262.79 | 0.91 | 1.7 | 0.66 | 1.09 | 7.66 | 6.57 | 82518.41 | 126130.7
10000202 | 1 | infra fürth gmbh | Landeszuständigkeit | Bayern | 0.29 | 80938 | 81588 | 81826 | 32 | 37 | 38 | 81486.33 | 5.93 | 5.71 | 5.9 | 5.85 | 4.12 | -1.73 | -40910.6 | 147 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | 84158.19 | 84360.64 | 82992.25 | 81634.67 | 1065.83 | 388.84 | 386.71 | 390.82 | 0.3 | 1.72 | 4.83 | 2.28 | 5.22 | 2.93 | 69381.63 | 28471.03
10000219 | 1 | Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH | Landeszuständigkeit | Bayern | 0.29 | 55187 | 55327 | 55590 | 182 | 181 | 184 | 55550.33 | 1.67 | 1.58 | 3.06 | 2.1 | 4.12 | 2.01 | 32426.5 | 20 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 90.06 | 90.06 | 90.06 | 88045 | 88457 | 85092 | 55571.33 | 968.22 | 430.63 | 432.5 | 440.36 | 0.21 | 21.51 | 0.47 | 7.39 | 5.39 | -2 | -32287.48 | 139.02
10000241 | 1 | Stadtwerke Hof Energie+Wasser GmbH | Landeszuständigkeit | Bayern | 0.29 | 39282 | 39413 | 39317 | 6 | 6 | 6 | 39343.33 | 4.5 | 3.31 | 4.18 | 3.99 | 4.12 | 0.12 | 1420.39 | 103 | 101 | 99 | 0 | 0 | 0 | 176.64 | 176.64 | 176.64 | 70776 | 62763.23 | 69731 | 39444.33 | 383.59 | 396.25 | 408.21 | 415.2 | 2.4 | 0.34 | 0.21 | 0.98 | 7.41 | 6.43 | 73600.62 | 75021.01
10000272 | 1 | Dessauer Stromversorgung GmbH | Landeszuständigkeit | Sachsen-Anhalt | 0.29 | 57533 | 57433 | 57262 | 60 | 61 | 61 | 57470 | 2.23 | 1.48 | 1.79 | 1.83 | 4.12 | 2.29 | 38110.08 | 176 | 179 | 181 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 245 | 55624.67 | 53286.38 | 52974.48 | 57648.67 | 220.25 | 339.75 | 341.26 | 341.26 | 10.31 | 7.45 | 7.77 | 8.51 | 8.96 | 0.45 | 7506.71 | 45616.79
10000283 | 1 | Überlandwerk Rhön GmbH | Bundeszuständigkeit | Bayern | 0.29 | 46635 | 46850 | 46799 | 19 | 18 | 14 | 46778.33 | 0.66 | 0.53 | 0.62 | 0.61 | 4.12 | 3.51 | 47628.89 | 88 | 93 | 97 | 2 | 2 | 2 | 1143.92 | 1170.01 | 1170.01 | 73434 | 68242 | 68073 | 46873 | 60.23 | 393.06 | 396.32 | 416.68 | 5.09 | 6.68 | 9.16 | 6.98 | 13.92 | 6.95 | 94421.22 | 142050.11
10000302 | 1 | Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach | Landeszuständigkeit | Rheinland-Pfalz | 0.29 | 36819 | 37122 | 37301 | 42 | 42 | 42 | 37122.67 | 2.24 | 1.53 | 1.09 | 1.62 | 4.12 | 2.5 | 26913.95 | 136 | 137 | 140 | 0 | 0 | 0 | 90.31 | 90.31 | 90.31 | 43202.76 | 43970.6 | 42535.8 | 37260.33 | 478.77 | 187.56 | 188.89 | 191.58 | 2.36 | 1.31 | 10.92 | 4.86 | 6.87 | 2.01 | 21680.22 | 48594.17
10000310 | 1 | Stadtwerke Ratingen GmbH | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 59153 | 59207 | 59328 | 31 | 34 | 39 | 59264 | 11.5 | 6.94 | 7.61 | 8.68 | 4.12 | -4.57 | -78500.01 | 174 | 179 | 177 | 2 | 2 | 2 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 67041 | 63851 | 62956 | 59442.67 | 728.31 | 334.9 | 324.61 | 329.2 | 3.68 | 6.68 | 3.64 | 4.67 | 5.95 | 1.28 | 22052.77 | -56447.24
10000314 | 1 | Zwickauer Energieversorgung GmbH | Landeszuständigkeit | Sachsen | 0.29 | 60890 | 60945 | 60724 | 135 | 135 | 134 | 60987.67 | 4.44 | 5.7 | 2.47 | 4.2 | 4.12 | -0.09 | -1548.24 | 140 | 142 | 145 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 65275.56 | 63693.07 | 63198 | 61130 | 1123.78 | 267 | 267.5 | 271.4 | 3 | 1.07 | 2.83 | 2.3 | 5.12 | 2.82 | 50041.38 | 48493.14
10000326 | 1 | Stadtwerke Lünen GmbH | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 56565 | 55286 | 56886 | 0 | 0 | 0 | 56245.67 | 6.25 | 4.49 | 6.7 | 5.81 | 4.12 | -1.7 | -27684.13 | 134 | 133 | 138 | 0 | 0 | 0 | 59.39 | 59.39 | 59.39 | 55894 | 56029 | 56064 | 56380.67 | 942.85 | 322.21 | 326.04 | 328.1 | 3.48 | 9.53 | 16.56 | 9.86 | 5.44 | -4.41 | -72172.62 | -99856.75
10000341 | 1 | Stadtwerke Passau GmbH | Landeszuständigkeit | Bayern | 0.29 | 39749 | 40035 | 40160 | 91 | 87 | 87 | 40069.67 | 0.53 | 0.92 | 1.37 | 0.94 | 4.12 | 3.18 | 36942.4 | 72 | 75 | 76 | 0 | 0 | 0 | 74.68 | 74.68 | 74.68 | 51216.8 | 51264.1 | 50409.73 | 40144 | 682.43 | 292.51 | 297.32 | 303.44 | 1.11 | 2.59 | 1 | 1.57 | 6.08 | 4.51 | 52559.14 | 89501.54
10000349 | 1 | Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH | Bundeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 40743 | 41155 | 41365 | 88 | 86 | 83 | 41173.33 | 3.98 | 2.3 | 1.76 | 2.68 | 4.12 | 1.44 | 17142.02 | 202 | 215 | 234 | 2 | 2 | 2 | 307.38 | 307.38 | 307.39 | 55365.75 | 55304.66 | 53722.27 | 41392.33 | 178.27 | 454.22 | 467.91 | 478.86 | 7.17 | 6.02 | 7.19 | 6.79 | 9.63 | 2.84 | 34069.24 | 51211.26
10000351 | 1 | Stadtwerke Troisdorf GmbH | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 46012 | 46285 | 46328 | 14 | 14 | 14 | 46222.33 | 2.45 | 2.44 | 3.33 | 2.74 | 4.12 | 1.38 | 18478.91 | 110 | 112 | 115 | 0 | 0 | 0 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 74087 | 74958 | 70256 | 46334.67 | 1189.4 | 315.8 | 315.44 | 347.47 | 5.89 | 2.35 | 4.22 | 4.16 | 5.02 | 0.86 | 11613.05 | 30091.96
10000368 | 1 | Stadtwerke Ingolstadt Netze GmbH | Landeszuständigkeit | Bayern | 0.29 | 85427 | 86325 | 87004 | 338 | 343 | 343 | 86593.33 | 1.34 | 1.5 | 1.91 | 1.58 | 4.12 | 2.54 | 63677.07 | 170 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 133.35 | 133.35 | 133.35 | 95020 | 93969 | 94894 | 86767.33 | 709.63 | 387.91 | 389.9 | 397.58 | 2.93 | 3.16 | 0 | 2.03 | 6 | 3.97 | 99949.1 | 163626.17
10000391 | 1 | Stadtwerke Marburg GmbH | Landeszuständigkeit | Hessen | 0.29 | 49960 | 50351 | 50736 | 18 | 19 | 16 | 50366.67 | 10.01 | 8.41 | 6.58 | 8.33 | 4.12 | -4.22 | -61579.5 | 73 | 77 | 76 | 0 | 0 | 0 | 194.44 | 194.44 | 194.44 | 43582 | 43108 | 41371.8 | 50442 | 219.54 | 310.91 | 321.48 | 328.4 | 1.46 | 0.34 | 0.56 | 0.78 | 8.97 | 8.19 | 119763.61 | 58184.11
10000414 | 1 | Albwerk GmbH & Co. KG | Landeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 62935 | 63443 | 63481 | 85 | 77 | 76 | 63365.67 | 1.25 | 1.33 | 1.49 | 1.36 | 4.12 | 2.76 | 50743.23 | 326 | 336 | 342 | 2 | 2 | 2 | 782.93 | 782.83 | 782.83 | 86441.35 | 85304.03 | 85555.28 | 63702.33 | 109.56 | 480.07 | 498.09 | 526.98 | 10.79 | 6.64 | 26.12 | 14.52 | 11.37 | -3.15 | -58229.81 | -7486.58
10000431 | 1 | Stadtwerke Sindelfingen GmbH | Landeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 35227 | 35378 | 35457 | 63 | 65 | 67 | 35419 | 4.32 | 5.2 | 3.19 | 4.24 | 4.12 | -0.12 | -1231.69 | 123 | 123 | 128 | 0 | 0 | 0 | 50.85 | 50.85 | 50.85 | 40148.2 | 39896.71 | 39503.13 | 35543.67 | 783.66 | 245.19 | 237.12 | 242.2 | 6.87 | 5.88 | 0.36 | 4.37 | 5.8 | 1.43 | 14709.17 | 13477.48
10000434 | 1 | Stadtwerke Tübingen GmbH | Landeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 64720 | 64175 | 66807 | 5 | 5 | 5 | 65239 | 0.53 | 0.17 | 0.21 | 0.3 | 4.12 | 3.81 | 72118.1 | 139 | 140 | 157 | 0 | 0 | 0 | 189.85 | 189.85 | 189.85 | 83467 | 81372 | 82340 | 65384.33 | 433.99 | 349.04 | 358.43 | 372.91 | 3.58 | 3.97 | 0.34 | 2.63 | 7.11 | 4.48 | 84892.3 | 157010.4
10000443 | 1 | Stadtwerke Ochtrup | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 9362 | 9498 | 9493 | 5 | 5 | 5 | 9456 | 5.95 | 2.85 | 4.84 | 4.55 | 4.12 | -0.43 | -1179.32 | 70 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 105.63 | 105.63 | 105.63 | 19683.12 | 20432.36 | 19332.79 | 9524.67 | 187.6 | 115.16 | 116.42 | 118.84 | 2.89 | 15.33 | 7.88 | 8.7 | 9.47 | 0.77 | 2114.01 | 934.69
10000448 | 1 | Stadtwerke Witten GmbH | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 65164 | 65226 | 65161 | 0 | 0 | 0 | 65183.67 | 5.63 | 6.66 | 4.28 | 5.52 | 4.12 | -1.41 | -26612.96 | [23 empty] | 0 | -26612.96
10000462 | 1 | Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH | Landeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 37118 | 37370 | 37370 | 12 | 13 | 13 | 37298.67 | 0.4 | 0.81 | 0.5 | 0.57 | 4.12 | 3.55 | 38361.02 | 118 | 121 | 129 | 1 | 1 | 1 | 128.52 | 128.52 | 125.64 | 54087 | 52744 | 50893 | 37422.33 | 412.1 | 352.53 | 354.47 | 349.36 | 6.43 | 0.21 | 5.92 | 4.18 | 7.23 | 3.05 | 33108.09 | 71469.11
10000469 | 1 | Stadtwerke Weinheim GmbH | Bundeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 40211 | 40351 | 40423 | 1 | 1 | 0 | 40329 | 1.48 | 1.29 | 1.7 | 1.49 | 4.12 | 2.63 | 30706.13 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 88.53 | 88.53 | 88.53 | 34519 | 34708 | 33923 | 40401 | 388.38 | 213.21 | 209.1 | 219.5 | 0.38 | 2.64 | 0 | 1.01 | 7.38 | 6.38 | 74696.15 | 105402.28
10000495 | 1 | GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG | Landeszuständigkeit | Hessen | 0.29 | 74044 | 74759 | 74821 | 224 | 223 | 220 | 74763.67 | 1.07 | 1.21 | 0.51 | 0.93 | 4.12 | 3.19 | 69102.95 | 64 | 65 | 66 | 0 | 0 | 0 | 224.43 | 224.43 | 224.43 | 99607 | 93899 | 91225 | 74828.67 | 422.9 | 382.35 | 388.74 | 395.01 | 0.26 | 1.01 | 0.35 | 0.54 | 7.17 | 6.63 | 143912.3 | 213015.25
10000514 | 1 | Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH | Landeszuständigkeit | Bayern | 0.29 | 47364 | 47728 | 47866 | 18 | 18 | 17 | 47670.33 | 0.6 | 0.7 | 1.01 | 0.77 | 4.12 | 3.35 | 46287.43 | 36 | 39 | 45 | 0 | 0 | 0 | 347.56 | 347.56 | 347.56 | 49159.96 | 47972.14 | 55954.64 | 47710.33 | 146.82 | 205.33 | 206.96 | 207.61 | 2.81 | 1.53 | 4.3 | 2.88 | 10.29 | 7.41 | 102524.21 | 148811.64
10000523 | 1 | Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | Bundeszuständigkeit | Hessen | 0.29 | 94666 | 95187 | 95354 | 250 | 248 | 246 | 95317 | 3.96 | 3.44 | 3.71 | 3.7 | 4.12 | 0.41 | 11463.88 | 273 | 270 | 276 | 2 | 2 | 2 | 2096.17 | 2096.17 | 2096.18 | 140177 | 136296 | 137302 | 95592 | 65.8 | 641.89 | 670.23 | 709.08 | 4.19 | 6.13 | 7.39 | 5.9 | 13.51 | 7.61 | 211045.49 | 222509.37
10000538 | 1 | Stadtwerke Speyer GmbH | Landeszuständigkeit | Rheinland-Pfalz | 0.29 | 33774 | 33952 | 34126 | 17 | 17 | 17 | 33967.67 | 1.86 | 1.48 | 2.92 | 2.09 | 4.12 | 2.03 | 19994.29 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 58.37 | 58.37 | 58.37 | 59013 | 59483 | 56181 | 34045.67 | 997.53 | 201.56 | 203.16 | 206.69 | 2.28 | 0.21 | 0.81 | 1.1 | 5.34 | 4.24 | 41826.57 | 61820.86
10000540 | 1 | StWB Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co. KG | Organleihe | Brandenburg | 0.29 | 50073 | 51149 | 51574 | 67 | 56 | 56 | 50991.67 | 2.03 | 2.15 | 2.56 | 2.25 | 4.12 | 1.87 | 27659.77 | 75 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 167.83 | 167.83 | 167.83 | 42383.87 | 43316.58 | 42517.72 | 51066 | 254.66 | 250.02 | 256.88 | 256.55 | 1.66 | 1.87 | 0.49 | 1.34 | 8.53 | 7.19 | 106440.88 | 134100.65
10000543 | 1 | Elektroenergieversorgung Cottbus GmbH | Organleihe | Brandenburg | 0.29 | 56798 | 57411 | 58122 | 5 | 5 | 4 | 57448.33 | 5.68 | 5.51 | 5.29 | 5.49 | 4.12 | -1.38 | -22936.4 | 80 | 80 | 87 | 1 | 1 | 1 | 48.01 | 48.01 | 48.01 | 42757.04 | 42945.6 | 41501.47 | 57531.67 | 883.22 | 261.64 | 258 | 258 | 1.21 | 4.88 | 3.7 | 3.26 | 5.57 | 2.3 | 38389.66 | 15453.26
10000564 | 1 | Hertener Stadtwerke GmbH | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 36701 | 36712 | 37089 | 19 | 16 | 17 | 36851.33 | 2.94 | 2.54 | 1.94 | 2.47 | 4.12 | 1.64 | 17558.76 | 89 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 165.08 | 165.08 | 165.08 | 34112.87 | 34101.32 | 32130.81 | 36944.33 | 202.62 | 192.74 | 193.62 | 195.12 | 4.56 | 1.56 | 2.05 | 2.72 | 9.22 | 6.5 | 69606.22 | 87164.98
10000603 | 1 | Stadtwerke Görlitz AG | Landeszuständigkeit | Sachsen | 0.29 | 39174 | 39336 | 39420 | 23 | 23 | 23 | 39333 | 3.5 | 2.41 | 3.75 | 3.22 | 4.12 | 0.9 | 10228.31 | 38 | 38 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.95 | 27.11 | 27.11 | 23845.11 | 22827.24 | 22883.53 | 39371.67 | 810.84 | 102.59 | 102.56 | 104.73 | 2.21 | 1.93 | 3.52 | 2.55 | 5.73 | 3.18 | 36304.34 | 46532.65
10000616 | 1 | Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH | Landeszuständigkeit | Niedersachsen | 0.29 | 14233 | 14430 | 14201 | 30 | 28 | 27 | 14316.33 | 0.53 | 0.57 | 0.63 | 0.58 | 4.12 | 3.54 | 14697.23 | 81 | 83 | 82 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 | 332 | 14722.83 | 14578.69 | 14228 | 14398.33 | 43.7 | 131.92 | 133.42 | 134.8 | 6.87 | 0 | 0 | 2.29 | 15.52 | 13.23 | 55256.44 | 69953.67
10000619 | 1 | Stadtwerke Lippstadt GmbH | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 40856 | 41158 | 41313 | 33 | 34 | 35 | 41143 | 2.37 | 3.8 | 3.33 | 3.17 | 4.12 | 0.95 | 11342.05 | 104 | 103 | 101 | 2 | 2 | 2 | 195.82 | 195.82 | 195.82 | 31389 | 30515 | 29187 | 41247.67 | 155.06 | 293.79 | 298.07 | 301.85 | 2.21 | 3.28 | 2.14 | 2.55 | 10.1 | 7.55 | 90359.05 | 101701.1
10000623 | 1 | Stadtwerke Herne AG | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 97249 | 96929 | 96907 | 0 | 0 | 0 | 97028.33 | 2.21 | 1.5 | 3.06 | 2.25 | 4.12 | 1.86 | 52435.94 | 273 | 275 | 262 | 2 | 2 | 2 | 51.42 | 51.42 | 51.42 | 82556.24 | 79667.5 | 76771.71 | 97300.33 | 1549.31 | 437.69 | 430.33 | 430.36 | 5.13 | 4.25 | 4.39 | 4.59 | 4.58 | -0.01 | -174.53 | 52261.41
10000628 | 1 | Stadtwerke Detmold GmbH | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 45874 | 45867 | 45862 | 162 | 145 | 158 | 46022.67 | 2.4 | 2.6 | 2.84 | 2.61 | 4.12 | 1.5 | 20077.72 | 96 | 121 | 132 | 0 | 0 | 0 | 147.47 | 147.47 | 147.47 | 49792 | 49340 | 49296.53 | 46139 | 335.5 | 282.86 | 278.99 | 290.35 | 0.56 | 2.91 | 10.17 | 4.55 | 7.76 | 3.21 | 42983.08 | 63060.8
10000698 | 1 | TraveNetz GmbH | Bundeszuständigkeit | Schleswig-Holstein | 0.29 | 218095 | 219146 | 217813 | 0 | 0 | 0 | 218351.33 | 3.26 | 4.37 | 4.95 | 4.2 | 4.12 | -0.08 | -4988.46 | 558 | 672 | 629 | 1 | 3 | 1 | 1265.88 | 1274.19 | 1345.47 | 251392.06 | 252931.19 | 254229.96 | 218972.67 | 195.35 | 1338.01 | 1472.3 | 1498.49 | 7.01 | 7.03 | 6.14 | 6.72 | 9.34 | 2.61 | 165834.89 | 160846.43
10000710 | 1 | KEW Kommunale Energie- und Wasserversorgung AG | Landeszuständigkeit | Saarland | 0.29 | 49624 | 50184 | 50288 | 246 | 246 | 254 | 50280.67 | 1.62 | 1.61 | 1.98 | 1.74 | 4.12 | 2.38 | 34710.91 | 106 | 120 | 124 | 2 | 0 | 0 | 149.21 | 149.21 | 149.21 | 77204.6 | 75601.3 | 75186.7 | 50398 | 509.33 | 321.21 | 329.41 | 332.34 | 2.41 | 2.69 | 1.42 | 2.17 | 6.73 | 4.55 | 66566.63 | 101277.54
10000719 | 1 | Neubrandenburger Stadtwerke GmbH | Landeszuständigkeit | Mecklenburg-Vorpommern | 0.29 | 44612 | 44802 | 44816 | 12 | 12 | 11 | 44755 | 1.68 | 1.68 | 2.06 | 1.81 | 4.12 | 2.31 | 29968.24 | 45 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 86.11 | 85.61 | 85.61 | 38761 | 39639 | 38623.47 | 44802.33 | 454.79 | 276.26 | 275.38 | 282.49 | 8.45 | 4.31 | 0.37 | 4.38 | 6.99 | 2.61 | 33954.61 | 63922.85
10000726 | 1 | Stadtwerke Waiblingen GmbH | Landeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 34025 | 34160 | 34516 | 40 | 40 | 40 | 34273.67 | 0.87 | 0.82 | 0.9 | 0.86 | 4.12 | 3.25 | 32336.12 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 42.76 | 42.76 | 42.76 | 47846.07 | 47813.52 | 44266.42 | 34401.67 | 1090.78 | 250.66 | 257.62 | 260.53 | 0.93 | 2.27 | 0.21 | 1.14 | 5.17 | 4.04 | 40283.88 | 72620
10000738 | 1 | Regionetz GmbH | Bundeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 357510 | 358617 | 359071 | 413 | 415 | 409 | 358811.67 | 2.05 | 2.24 | 2.56 | 2.28 | 4.12 | 1.83 | 190684.28 | 855 | 874 | 906 | 17 | 17 | 18 | 1016.11 | 1016.11 | 1016.13 | 354140 | 351946 | 344716.65 | 359707.33 | 344.71 | 2422.26 | 2454.85 | 2446.16 | 5.02 | 4.1 | 3.41 | 4.17 | 7.69 | 3.52 | 366813.14 | 557497.42
10000766 | 1 | e-werk Sachsenwald GmbH | Organleihe | Schleswig-Holstein | 0.29 | 44508 | 44829 | 45016 | 7 | 7 | 7 | 44791.33 | 1.05 | 1.09 | 1.59 | 1.25 | 4.12 | 2.87 | 37282.29 | 113 | 114 | 120 | 0 | 0 | 0 | 91.34 | 91.34 | 91.34 | 55769.08 | 57335 | 54514 | 44907 | 611.7 | 318 | 324 | 338 | 0.24 | 0 | 0 | 0.08 | 6.32 | 6.24 | 81236.47 | 118518.76
10000796 | 1 | Stadtwerke Velbert GmbH | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 52552 | 52862 | 53160 | 73 | 73 | 72 | 52930.67 | 2.25 | 1.57 | 3.19 | 2.34 | 4.12 | 1.78 | 27325.41 | 242 | 247 | 250 | 5 | 5 | 5 | 74.9 | 74.9 | 74.9 | 64705 | 64664 | 61020 | 53182 | 847.3 | 352.51 | 352.65 | 353.2 | 2.55 | 4.38 | 8.71 | 5.21 | 5.65 | 0.43 | 6698.19 | 34023.6
10000831 | 1 | Stadtwerke Baden-Baden | Landeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 39387 | 39581 | 39795 | 0 | 0 | 0 | 39587.67 | 0.33 | 0.41 | 0.24 | 0.32 | 4.12 | 3.79 | 43531.62 | 160 | 162 | 166 | 0 | 0 | 0 | 140.21 | 140.21 | 140.21 | 42366 | 42442 | 41752 | 39750.33 | 300.88 | 239.2 | 241.21 | 243.27 | 7.9 | 63.45 | 9.27 | 26.88 | 8.06 | -18.82 | -216937.69 | -173406.07
10000843 | 1 | Netze BW GmbH | Bundeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 2159306 | 2173746 | 2184897 | 0 | 0 | 0 | 2172649.67 | 3.8 | 3.52 | 3.78 | 3.7 | 4.12 | 0.42 | 263378.35 | 13945 | 14530 | 14885 | 0 | 0 | 0 | 23390.51 | 23382.86 | 23363.2 | 3113706.97 | 3119780.23 | 2959200 | 2187103 | 131.07 | 14888.34 | 15221.8 | 15632.92 | 17.37 | 17.46 | 17.94 | 17.59 | 10.7 | -6.89 | -4370816.22 | -4107437.87
10000873 | 1 | Stadtwerke Frankenthal GmbH | Landeszuständigkeit | Rheinland-Pfalz | 0.29 | 40308 | 40500 | 41479 | 7 | 7 | 7 | 40769.33 | 0.5 | 1.03 | 1.32 | 0.95 | 4.12 | 3.17 | 37445.06 | 78 | 80 | 86 | 0 | 0 | 0 | 89.32 | 89.32 | 89.32 | 45047.64 | 46009.16 | 49528.64 | 40850.67 | 524.65 | 198.12 | 196.43 | 197.46 | 0 | 0.09 | 0.33 | 0.14 | 6.66 | 6.52 | 77235.1 | 114680.16
10000900 | 1 | Stadtwerke Flensburg GmbH | Organleihe | Schleswig-Holstein | 0.29 | 75644 | 75866 | 76154 | 0 | 0 | 0 | 75888 | 5.12 | 5.46 | 6.44 | 5.67 | 4.12 | -1.56 | -34232.73 | 306 | 301 | 318 | 0 | 0 | 0 | 134.25 | 134.25 | 134.25 | 112851.84 | 111695.3 | 111573.54 | 76196.33 | 834.56 | 414.28 | 420.14 | 429.06 | 3.38 | 1.62 | 2.62 | 2.54 | 5.68 | 3.14 | 69282 | 35049.27
10000917 | 1 | Stadtwerke Lingen GmbH | Landeszuständigkeit | Niedersachsen | 0.29 | 34577 | 34948 | 35310 | 51 | 51 | 51 | 34996 | 4.1 | 3.12 | 3.81 | 3.68 | 4.12 | 0.44 | 4443.72 | 218 | 222 | 229 | 0 | 0 | 0 | 257.35 | 257.35 | 257.35 | 48351 | 46054 | 45120 | 35219 | 180.72 | 203.74 | 209.06 | 215.88 | 1.22 | 1.23 | 4.3 | 2.25 | 9.59 | 7.34 | 74932.22 | 79375.94
10000923 | 1 | Stadtwerke Saarbrücken Netz AG | Bundeszuständigkeit | Saarland | 0.29 | 129333 | 129523 | 129479 | 109 | 102 | 99 | 129548.33 | 8.49 | 6.06 | 6.21 | 6.92 | 4.12 | -2.8 | -105284.18 | 371 | 387 | 404 | 6 | 6 | 7 | 233.82 | 233.82 | 233.82 | 133126.63 | 123610.18 | 116677.71 | 129942 | 532.35 | 695.7 | 671.88 | 675.21 | 15.73 | 1.86 | 8.48 | 8.69 | 6.63 | -2.06 | -77794.89 | -183079.07
10000930 | 1 | Stadtwerke Norderstedt | Organleihe | Schleswig-Holstein | 0.29 | 48673 | 49044 | 49409 | 0 | 0 | 0 | 49042 | 3.09 | 2.89 | 4.86 | 3.61 | 4.12 | 0.51 | 7187.61 | 103 | 118 | 124 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 58.1 | 58.14 | 62060 | 62796.03 | 59916.92 | 49157 | 1059.85 | 342.99 | 347.69 | 355.39 | 0.84 | 2.82 | 1.35 | 1.67 | 5.23 | 3.56 | 50683.98 | 57871.59
10000933 | 1 | Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH | Landeszuständigkeit | Bayern | 0.29 | 58537 | 58626 | 56955 | 59 | 55 | 55 | 58095.67 | 1.19 | 0.73 | 2.05 | 1.33 | 4.12 | 2.79 | 47007 | 129 | 129 | 135 | 3 | 3 | 3 | 200.24 | 200.24 | 200.24 | 75066.16 | 71853.11 | 71872 | 58229.67 | 364.22 | 373.36 | 377.01 | 387.86 | 3.88 | 0.56 | 1.57 | 2 | 7.55 | 5.54 | 93619.34 | 140626.34
10000996 | 1 | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG | Landeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 89764 | 89986 | 90075 | 90 | 90 | 89 | 90031.33 | 1.96 | 2.9 | 2.86 | 2.57 | 4.12 | 1.54 | 40273.13 | 323 | 337 | 343 | 0 | 0 | 0 | 165.64 | 165.64 | 165.64 | 113909.86 | 113013.8 | 110769.45 | 90365.67 | 679.57 | 633.63 | 638.11 | 640.1 | 0.43 | 4.99 | 1.86 | 2.43 | 6.09 | 3.67 | 96068.95 | 136342.08
10001002 | 1 | wesernetz Bremen GmbH | Bundeszuständigkeit | Bremen | 0.29 | 359790 | 361453 | 362516 | 0 | 0 | 0 | 361253 | 8.7 | 7.2 | 5.59 | 7.17 | 4.12 | -3.05 | -319379.82 | 1148 | 1169 | 1170 | 17 | 17 | 19 | 318.56 | 318.59 | 318.6 | 326920 | 321492.44 | 313790.8 | 362433 | 1006.75 | 1921.44 | 1952.79 | 1984.51 | 5.47 | 7.21 | 6.52 | 6.4 | 5.32 | -1.08 | -113514.98 | -432894.8
10001013 | 1 | Stadtwerke Straubing Strom und Gas GmbH | Landeszuständigkeit | Bayern | 0.29 | 38484 | 38712 | 38938 | 76 | 73 | 69 | 38784 | 0.53 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 4.12 | 3.63 | 40858 | 68 | 72 | 73 | 0 | 0 | 0 | 67.65 | 67.65 | 67.59 | 49784.03 | 53915.39 | 48039.7 | 38855 | 747.91 | 254.54 | 261.4 | 265.12 | 0 | 0.67 | 0 | 0.22 | 5.89 | 5.67 | 63884.12 | 104742.12
10001016 | 1 | SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG | Bundeszuständigkeit | Bayern | 0.29 | 1023192 | 1078647 | 1113818 | 293 | 455 | 488 | 1072297.67 | 6.2 | 4.98 | 5.75 | 5.64 | 4.12 | -1.53 | -474521.42 | 977 | 1024 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 828.29 | 828.29 | 828.29 | 974889.25 | 979052.16 | 958166.6 | 1073323.33 | 1171.94 | 6464.33 | 6506.23 | 6647.2 | 3.95 | 3.16 | 3.32 | 3.47 | 5.05 | 1.57 | 489262.59 | 14741.17
10001033 | 1 | BEW Netze GmbH | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 45114 | 45107 | 44846 | 64 | 64 | 64 | 45086.33 | 3.44 | 4.78 | 3.84 | 4.02 | 4.12 | 0.1 | 1248.9 | 127 | 125 | 127 | 0 | 0 | 0 | 243.63 | 243.63 | 243.63 | 64015 | 61004 | 58975 | 45212.67 | 251.74 | 273.4 | 272.76 | 276.14 | 6.58 | 2.89 | 7.95 | 5.8 | 8.56 | 2.76 | 36178.59 | 37427.49
10001043 | 1 | Stadtwerke Kleve GmbH | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 31267 | 31581 | 31594 | 76 | 71 | 71 | 31553.33 | 4.51 | 2.48 | 5.83 | 4.27 | 4.12 | -0.16 | -1424.59 | 97 | 101 | 103 | 0 | 0 | 0 | 111.77 | 111.77 | 111.77 | 36370.65 | 36444.69 | 35210.35 | 31653.67 | 322.17 | 256.16 | 262.78 | 266.01 | 7.78 | 11.53 | 14.33 | 11.21 | 7.87 | -3.34 | -30692.15 | -32116.74
10001064 | 1 | Stadtwerke Konstanz GmbH | Landeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 54845 | 55186 | 55304 | 41 | 40 | 40 | 55152 | 1.04 | 1.66 | 1.23 | 1.31 | 4.12 | 2.81 | 44865.76 | 89 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 54.11 | 54.11 | 54.11 | 44956 | 43902 | 42775 | 55239.67 | 810.9 | 262.44 | 265.22 | 243 | 0.05 | 2.74 | 1.07 | 1.29 | 5.73 | 4.44 | 71170.23 | 116035.99
10001087 | 1 | Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH | Landeszuständigkeit | Bayern | 0.29 | 47233 | 47532 | 47704 | 101 | 99 | 98 | 47589 | 1.75 | 1.5 | 1.16 | 1.47 | 4.12 | 2.65 | 36567.82 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 63.74 | 63.74 | 63.74 | 48541.1 | 47498.6 | 48060.14 | 47670 | 753.58 | 267.15 | 267.52 | 276.88 | 1.53 | 5.58 | 0 | 2.37 | 5.88 | 3.51 | 48535.5 | 85103.32
10001102 | 1 | Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG | Bundeszuständigkeit | Rheinland-Pfalz | 0.29 | 230065 | 231685 | 232502 | 48 | 32 | 36 | 231456 | 0.64 | 0.96 | 1.56 | 1.05 | 4.12 | 3.06 | 205716.26 | 1222 | 1264 | 1283 | 7 | 8 | 8 | 1403.83 | 1403.83 | 1403.83 | 317411 | 328493 | 318385 | 232720 | 228.97 | 1535.57 | 1546.97 | 1575.54 | 11.66 | 13.27 | 20.57 | 15.17 | 8.84 | -6.32 | -426744.52 | -221028.26
10001113 | 1 | SWKiel Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Schleswig-Holstein | 0.29 | 188922 | 189608 | 188692 | 276 | 266 | 266 | 189343.33 | 6.03 | 9.15 | 8.34 | 7.84 | 4.12 | -3.72 | -204314.8 | 364 | 397 | 397 | 2 | 3 | 3 | 361.52 | 361.52 | 361.52 | 178616.67 | 169971.59 | 169298.81 | 189732 | 477.51 | 1063.99 | 1100.63 | 1109.98 | 5.7 | 7.54 | 14.51 | 9.25 | 6.88 | -2.37 | -130585.57 | -334900.37
10001129 | 1 | Stadtwerke Landshut | Landeszuständigkeit | Bayern | 0.29 | 48676 | 49598 | 47653 | 29 | 27 | 25 | 48669.33 | 1.98 | 1.69 | 2.38 | 2.01 | 4.12 | 2.1 | 29665.03 | 93 | 91 | 95 | 0 | 0 | 0 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 76160.76 | 77141 | 75432.87 | 48762.33 | 1393.87 | 305.22 | 307.62 | 320.04 | 0.61 | 2.38 | 13.18 | 5.39 | 4.75 | -0.64 | -9012.22 | 20652.81
10001152 | 1 | Stadtwerke Hilden GmbH | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 37661 | 37774 | 37779 | 66 | 57 | 63 | 37800 | 1.55 | 0.85 | 0.24 | 0.88 | 4.12 | 3.24 | 35494.48 | 109 | 108 | 105 | 0 | 0 | 0 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 45250.54 | 45995.75 | 43738.36 | 37907.33 | 1733.91 | 182.1 | 193.59 | 216.14 | 6.93 | 5.85 | 2.72 | 5.17 | 4.41 | -0.76 | -8363.6 | 27130.88
10001177 | 1 | LEW Verteilnetz GmbH | Bundeszuständigkeit | Bayern | 0.29 | 546210 | 556882 | 566211 | 613 | 543 | 567 | 557008.67 | 6.43 | 5.95 | 5.93 | 6.1 | 4.12 | -1.99 | -320700.95 | 1596 | 1601 | 1686 | 37 | 39 | 31 | 7349.6 | 7349.6 | 7349.6 | 699870.98 | 675865.23 | 630159.98 | 558672 | 90.98 | 4921.99 | 4916.16 | 5085.15 | 13.01 | 9.93 | 15.8 | 12.91 | 12.11 | -0.8 | -130238.08 | -450939.03
10001196 | 1 | Bielefelder Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 217499 | 218102 | 218451 | 2 | 2 | 2 | 218019.33 | 1.75 | 1 | 1.75 | 1.5 | 4.12 | 2.62 | 165536.4 | 712 | 732 | 737 | 0 | 0 | 0 | 335.99 | 335.99 | 335.99 | 244190.66 | 246502.42 | 237612.4 | 218746.33 | 722.55 | 1141 | 1154 | 1159 | 1.86 | 3.64 | 3.67 | 3.05 | 5.96 | 2.91 | 184580.3 | 350116.7
10001204 | 1 | Stadtwerke Elbtal GmbH | Landeszuständigkeit | Sachsen | 0.29 | 36962 | 36812 | 37051 | 27 | 27 | 28 | 36969 | 5.1 | 3.99 | 2.83 | 3.98 | 4.12 | 0.14 | 1511.9 | 68 | 69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 43585 | 42863 | 40763.1 | 37038 | 512.74 | 138 | 137 | 136 | 2.24 | 7 | 0 | 3.08 | 6.71 | 3.63 | 39032.96 | 40544.86
10001248 | 1 | Celle-Uelzen Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Niedersachsen | 0.29 | 142417 | 143586 | 145417 | 0 | 0 | 0 | 143806.67 | 2.18 | 2.18 | 2.56 | 2.3 | 4.12 | 1.81 | 75598.04 | 469 | 469 | 452 | 0 | 0 | 0 | 2999.99 | 2999.97 | 3000 | 159590.81 | 159336.25 | 157215.81 | 144270 | 52.9 | 1198.39 | 1223.03 | 1237.51 | 3.6 | 2.84 | 3.23 | 3.23 | 14.55 | 11.32 | 473791.69 | 549389.73
10001254 | 1 | Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH | Bundeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 150804 | 151838 | 152974 | 10 | 7 | 7 | 151880 | 3.06 | 2.9 | 4.49 | 3.48 | 4.12 | 0.63 | 27936.04 | 660 | 686 | 707 | 50 | 13 | 14 | 463.78 | 463.78 | 463.78 | 184738 | 188996 | 187578.39 | 152590 | 403.44 | 1315.94 | 1341.39 | 1364.92 | 13.92 | 14.74 | 8.72 | 12.46 | 7.29 | -5.17 | -228775.36 | -200839.32
10001285 | 1 | SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH | Landeszuständigkeit | Rheinland-Pfalz | 0.29 | 70480 | 70812 | 71131 | 1348 | 1381 | 1379 | 72177 | 4.19 | 0.82 | 1.58 | 2.2 | 4.12 | 1.92 | 40175.85 | 667 | 703 | 686 | 2 | 1 | 1 | 125.49 | 125.49 | 125.49 | 84530 | 86047 | 82856.5 | 72863.67 | 673.18 | 539.88 | 537.1 | 536.28 | 1.2 | 1.92 | 1.54 | 1.55 | 6.11 | 4.56 | 96313.41 | 136489.26
10001294 | 1 | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH | Bundeszuständigkeit | Hessen | 0.29 | 432613 | 434012 | 436601 | 1819 | 1860 | 2061 | 436322 | 12.09 | 10.37 | 10.59 | 11.02 | 4.12 | -6.9 | -873418.08 | 942 | 901 | 856 | 12 | 12 | 14 | 222.13 | 222.13 | 222.13 | 605551 | 618361 | 620134 | 437234.33 | 2767.22 | 3532.57 | 3556.57 | 3613.5 | 4.29 | 3.55 | 3.89 | 3.91 | 3.74 | -0.17 | -21227.24 | -894645.32
10001322 | 1 | LSW Netz GmbH & Co. KG | Bundeszuständigkeit | Niedersachsen | 0.29 | 196081 | 196749 | 197945 | 121 | 117 | 116 | 197043 | 3.43 | 4.4 | 3.24 | 3.69 | 4.12 | 0.43 | 24471.34 | 412 | 418 | 430 | 5 | 5 | 8 | 2153.5 | 2153.5 | 2153.52 | 204619.85 | 199875.77 | 202238.53 | 197469 | 93.91 | 1588.11 | 1577.43 | 1638.05 | 5.67 | 6.76 | 4.94 | 5.79 | 11.98 | 6.19 | 354281.63 | 378752.97
10001337 | 1 | Energie- und Bäderbetrieb Hauenstein | Landeszuständigkeit | Rheinland-Pfalz | 0.29 | 0 | 0 | 2257 | 0 | 0 | 0 | 2257 |  |  | 0.97 | 0.97 | 4.12 | 3.14 | 2056.53 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.19 | 0 | 0 | 2696 | 2265 | 189.98 | 0 | 0 | 12.49 |  |  | 0 | 0 | 9.43 | 9.43 | 6191.06 | 8247.59
10001344 | 1 | Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH | Landeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 53538 | 54350 | 54386 | 95 | 93 | 93 | 54185 | 4.12 | 3.67 | 4.47 | 4.09 | 4.12 | 0.03 | 444.28 | 264 | 264 | 273 | 0 | 0 | 0 | 174.84 | 174.84 | 174.84 | 77454 | 76259 | 76835 | 54452 | 439.54 | 423.9 | 441.3 | 448.25 | 6.49 | 3.98 | 5.19 | 5.22 | 7.08 | 1.86 | 29320.41 | 29764.69
10001350 | 1 | Albstadtwerke GmbH | Landeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 34854 | 34860 | 35147 | 4 | 5 | 5 | 34958.33 | 1.81 | 2.63 | 2.62 | 2.35 | 4.12 | 1.77 | 17901.52 | 80 | 96 | 101 | 0 | 0 | 0 | 193.87 | 193.87 | 193.87 | 49247 | 48352 | 49200 | 35050.67 | 252.4 | 236.66 | 251.61 | 261.57 | 27.96 | 10.84 | 19.03 | 19.28 | 8.55 | -10.72 | -108974.24 | -91072.72
10001365 | 1 | Stadtwerke Aalen GmbH | Landeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 39200 | 39417 | 39481 | 0 | 0 | 0 | 39366 | 1.75 | 1.64 | 1.98 | 1.79 | 4.12 | 2.33 | 26562.53 | 140 | 141 | 143 | 2 | 1 | 1 | 146.63 | 146.63 | 146.63 | 57913.4 | 54033.1 | 52654.52 | 39508.67 | 374.19 | 332.94 | 323.65 | 330.58 | 1.17 | 5.33 | 1.43 | 2.64 | 7.48 | 4.83 | 55377.87 | 81940.4
10001411 | 1 | naturenergie netze GmbH | Bundeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 272250 | 273997 | 273548 | 168 | 169 | 165 | 273432.33 | 3.39 | 2.45 | 2.37 | 2.74 | 4.12 | 1.38 | 109254.95 | 1016 | 1063 | 1102 | 23 | 23 | 23 | 3702.44 | 3702.44 | 3702.44 | 324973.48 | 321541.84 | 313096.13 | 274515.67 | 86.39 | 2016.59 | 2185.84 | 2269.52 | 14.44 | 5.7 | 9.56 | 9.9 | 12.32 | 2.42 | 192838.17 | 302093.12
10001423 | 1 | Stadtwerke Iserlohn GmbH | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 64847 | 64932 | 64634 | 23 | 23 | 23 | 64827.33 | 1.4 | 0.95 | 2.05 | 1.47 | 4.12 | 2.65 | 49842.61 | 240 | 243 | 260 | 0 | 0 | 0 | 154.52 | 154.52 | 154.52 | 87146 | 82850 | 82150 | 65075 | 543.93 | 329.2 | 329.99 | 334.4 | 4 | 4 | 1.63 | 3.21 | 6.58 | 3.37 | 63545.82 | 113388.43
10001432 | 1 | wesernetz Bremerhaven GmbH | Bundeszuständigkeit | Bremen | 0.29 | 78962 | 79136 | 79247 | 0 | 0 | 0 | 79115 | 8.98 | 6.76 | 6.23 | 7.32 | 4.12 | -3.2 | -73530.02 | 134 | 136 | 138 | 0 | 0 | 0 | 235.32 | 235.41 | 235.41 | 53469.8 | 53514.7 | 51982.3 | 79251 | 225.12 | 266.75 | 263.76 | 272.33 | 20.88 | 11.5 | 13.67 | 15.35 | 8.9 | -6.46 | -148373.27 | -221903.29
10001441 | 1 | Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH | Landeszuständigkeit | Rheinland-Pfalz | 0.29 | 33764 | 33947 | 34360 | 24 | 25 | 23 | 34047.67 | 3.78 | 2.72 | 2.31 | 2.94 | 4.12 | 1.18 | 11657.52 | 55 | 54 | 53 | 0 | 0 | 0 | 117.1 | 117.1 | 117.1 | 27862.51 | 27509.51 | 27348 | 34101.67 | 235.47 | 136.02 | 139.17 | 140.77 | 7.73 | 7.87 | 1.53 | 5.71 | 8.76 | 3.05 | 30168.23 | 41825.75
10001443 | 1 | Stadtwerke Neuwied GmbH | Landeszuständigkeit | Rheinland-Pfalz | 0.29 | 41131 | 41469 | 41695 | 445 | 445 | 445 | 41876.67 | 0.29 | 0.2 | 1.5 | 0.67 | 4.12 | 3.45 | 41905.12 | 115 | 115 | 120 | 0 | 0 | 0 | 89.26 | 89.26 | 89.26 | 44809.39 | 45426.05 | 44925.7 | 41993.33 | 504.76 | 217.14 | 219.15 | 224.26 | 0.61 | 0.45 | 0 | 0.35 | 6.75 | 6.4 | 77903.29 | 119808.41
10001457 | 1 | GEW Wilhelmshaven GmbH | Landeszuständigkeit | Niedersachsen | 0.29 | 57015 | 56981 | 57873 | 183 | 189 | 192 | 57477.67 | 3.83 | 3.2 | 4.13 | 3.72 | 4.12 | 0.4 | 6627.34 | 124 | 125 | 121 | 0 | 0 | 0 | 106.91 | 107.11 | 107.11 | 67356 | 61944 | 59660 | 57601 | 588.45 | 329 | 333.05 | 337.57 | 1.09 | 1.83 | 0.9 | 1.27 | 6.4 | 5.13 | 85651.02 | 92278.36
10001462 | 1 | GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 63646 | 63866 | 63836 | 7 | 7 | 7 | 63789.67 | 5.28 | 6.02 | 4.02 | 5.11 | 4.12 | -0.99 | -18296.59 | 202 | 205 | 213 | 0 | 0 | 0 | 123.89 | 123.89 | 123.89 | 72262 | 72782 | 70997 | 63996.33 | 581.27 | 345.39 | 349.11 | 355.74 | 3.27 | 0.83 | 3 | 2.36 | 6.43 | 4.06 | 75421.86 | 57125.27
10001471 | 1 | SÜC Energie und H²O GmbH | Bundeszuständigkeit | Bayern | 0.29 | 60320 | 60690 | 60855 | 53 | 53 | 55 | 60675.33 | 6.97 | 4.46 | 6.11 | 5.85 | 4.12 | -1.73 | -30473.36 | 144 | 141 | 148 | 0 | 0 | 0 | 740.48 | 740.48 | 740.48 | 98777.13 | 74160.14 | 72885.91 | 60819.67 | 110.66 | 436 | 441.6 | 448 | 2.3 | 1.34 | 0.33 | 1.32 | 11.33 | 10.01 | 176495.18 | 146021.82
10001488 | 1 | Erlanger Stadtwerke AG | Landeszuständigkeit | Bayern | 0.29 | 75196 | 75559 | 76412 | 4 | 6 | 5 | 75727.33 | 1.84 | 3.02 | 1.48 | 2.11 | 4.12 | 2 | 43991.83 | 137 | 162 | 155 | 0 | 0 | 0 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 106003.38 | 108881 | 103711 | 75878.67 | 1380.99 | 538.3 | 555 | 538 | 1.22 | 11.31 | 2.92 | 5.15 | 4.77 | -0.39 | -8480.75 | 35511.08
10001495 | 1 | Syna GmbH | Bundeszuständigkeit | Hessen | 0.29 | 893183 | 899256 | 898016 | 1180 | 1225 | 1198 | 898019.33 | 4.29 | 4.82 | 4.99 | 4.7 | 4.12 | -0.58 | -152068.41 | 2249 | 2402 | 2626 | 22 | 14 | 24 | 5522.27 | 5522.27 | 5495.47 | 1011048.35 | 948314.13 | 950276.2 | 900465 | 175.91 | 5020.59 | 5255 | 5284 | 15.87 | 16.7 | 15.75 | 16.11 | 9.68 | -6.43 | -1678931.87 | -1831000.28
10001497 | 1 | Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH | Landeszuständigkeit | Niedersachsen | 0.29 | 74813 | 74677 | 74621 | 21 | 21 | 21 | 74724.67 | 0.53 | 0.39 | 0.36 | 0.43 | 4.12 | 3.69 | 79930.1 | 212 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 626.48 | 626.48 | 626.48 | 71891.51 | 74943.68 | 72347 | 74938 | 116.62 | 481.81 | 481.81 | 482.1 | 9.84 | 11.75 | 8.48 | 10.03 | 11.13 | 1.1 | 23962.03 | 103892.13
10001503 | 1 | Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH | Landeszuständigkeit | Sachsen-Anhalt | 0.29 | 40407 | 41660 | 41571 | 12 | 12 | 12 | 41224.67 | 2.19 | 2.66 | 4.13 | 3 | 4.12 | 1.12 | 13382.61 | 124 | 147 | 146 | 0 | 0 | 0 | 536.41 | 536.41 | 536.41 | 49136.12 | 46773.03 | 45359.31 | 41363.67 | 87.79 | 299.18 | 304.35 | 305.48 | 4.4 | 2.47 | 13.64 | 6.84 | 12.26 | 5.42 | 65008.67 | 78391.28
10001550 | 1 | Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 41759 | 42188 | 42362 | 6 | 5 | 4 | 42108 | 2.51 | 1.83 | 2.98 | 2.44 | 4.12 | 1.68 | 20475.36 | 219 | 225 | 231 | 0 | 0 | 0 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 64873.54 | 66584.3 | 62775.61 | 42333 | 542.25 | 254.16 | 254.03 | 250.93 | 1.47 | 0 | 0.6 | 0.69 | 6.58 | 5.89 | 72348.97 | 92824.33
10001577 | 1 | EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG | Landeszuständigkeit | Niedersachsen | 0.29 | 68574 | 68813 | 69010 | 162 | 162 | 160 | 68960.33 | 7.4 | 2.83 | 2.6 | 4.28 | 4.12 | -0.16 | -3198.68 | 128 | 137 | 142 | 0 | 0 | 0 | 92.19 | 92.19 | 92.19 | 72820 | 72263 | 70704 | 69096 | 780.23 | 338.08 | 344.89 | 353.46 | 1.03 | 4.71 | 10.16 | 5.3 | 5.81 | 0.51 | 10150.07 | 6951.39
10001607 | 1 | nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH | Landeszuständigkeit | Niedersachsen | 0.29 | 44125 | 44445 | 44706 | 74 | 74 | 69 | 44497.67 | 3.1 | 2.84 | 1.61 | 2.52 | 4.12 | 1.6 | 20630.81 | 353 | 368 | 377 | 0 | 0 | 0 | 659.87 | 659.87 | 659.87 | 80453.65 | 77493.8 | 82999.71 | 44863.67 | 121.71 | 411.64 | 427.57 | 445.37 | 5.38 | 16.23 | 9.46 | 10.36 | 10.97 | 0.61 | 7963.24 | 28594.05
10001624 | 1 | Aschaffenburger Versorgungs-GmbH | Landeszuständigkeit | Bayern | 0.29 | 66315 | 66754 | 67206 | 92 | 86 | 87 | 66846.67 | 1.1 | 1.05 | 1.62 | 1.26 | 4.12 | 2.86 | 55418.11 | 162 | 154 | 156 | 1 | 1 | 1 | 135 | 135 | 135 | 77319 | 77176 | 75800.64 | 67005 | 568.63 | 359 | 362 | 375 | 23.53 | 4.85 | 3.28 | 10.55 | 6.48 | -4.08 | -79221.72 | -23803.61
10001645 | 1 | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | Bundeszuständigkeit | Sachsen-Anhalt | 0.29 | 1424054 | 1411823 | 1362564 | 592 | 580 | 581 | 1400064.67 | 8.02 | 7.38 | 8.57 | 7.99 | 4.12 | -3.87 | -1572802.98 | 6143 | 6240 | 6463 | 29 | 29 | 29 | 26473.7 | 26473.7 | 26473.7 | 1677575.21 | 1623693.28 | 1508523 | 1406375.67 | 60.56 | 10593.49 | 10756 | 10701.53 | 16.27 | 16.43 | 17.68 | 16.79 | 13.9 | -2.9 | -1180849.91 | -2753652.89
10001669 | 1 | ÜZ Mainfranken eG | Landeszuständigkeit | Bayern | 0.29 | 57471 | 57881 | 57877 | 156 | 154 | 160 | 57899.67 | 1.22 | 1.54 | 1.75 | 1.5 | 4.12 | 2.61 | 43862.12 | 193 | 200 | 208 | 0 | 0 | 0 | 975.13 | 974.04 | 974.04 | 89549.94 | 77207.81 | 76911.77 | 58100 | 83.35 | 481.83 | 488.62 | 498.76 | 1.84 | 0 | 0.58 | 0.81 | 12.47 | 11.67 | 196565.51 | 240427.63
10001738 | 1 | Kreiswerke Main-Kinzig GmbH | Landeszuständigkeit | Hessen | 0.29 | 53152 | 53395 | 53452 | 50 | 51 | 59 | 53386.33 | 2.73 | 3.53 | 4.26 | 3.51 | 4.12 | 0.61 | 9423.73 | 85 | 89 | 93 | 2 | 2 | 3 | 694.95 | 694.95 | 694.95 | 56347 | 53713.27 | 56011.48 | 53477.67 | 79.66 | 222.57 | 227.43 | 232.04 | 3.17 | 4.81 | 5.8 | 4.59 | 12.67 | 8.07 | 125199.31 | 134623.04
10001747 | 1 | OsthessenNetz GmbH | Bundeszuständigkeit | Hessen | 0.29 | 143455 | 143515 | 143779 | 59 | 58 | 59 | 143641.67 | 1.06 | 0.81 | 1.81 | 1.23 | 4.12 | 2.89 | 120385.17 | 465 | 495 | 507 | 13 | 12 | 12 | 1875.74 | 1875.74 | 1875.74 | 186007.06 | 181887.04 | 183777.6 | 144143 | 98.04 | 809.95 | 820.83 | 846.97 | 7.05 | 5.91 | 9.25 | 7.4 | 11.8 | 4.4 | 183897.13 | 304282.3
10001757 | 1 | SWS Netze Solingen GmbH | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 97635 | 97922 | 98609 | 103 | 102 | 100 | 98157 | 4.83 | 4.78 | 6.28 | 5.29 | 4.12 | -1.18 | -33530.81 | 240 | 242 | 246 | 0 | 0 | 0 | 89.56 | 89.56 | 89.54 | 135420.02 | 130781.63 | 116860.17 | 98399.67 | 1425.81 | 574.81 | 574.75 | 574.1 | 2.07 | 3.78 | 3.75 | 3.2 | 4.72 | 1.51 | 43201.03 | 9670.22
10001781 | 1 | WSW Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 237084 | 237152 | 237464 | 4 | 4 | 4 | 237237.33 | 3.64 | 4.17 | 3.22 | 3.68 | 4.12 | 0.44 | 30319.63 | 521 | 532 | 543 | 0 | 0 | 0 | 259.56 | 259.56 | 259.56 | 229601.85 | 226397.69 | 213686.12 | 237769.33 | 860.03 | 957 | 967 | 975 | 9.52 | 8.95 | 5.65 | 8.04 | 5.62 | -2.42 | -167136.58 | -136816.95
10001788 | 1 | NEW Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 445298 | 447395 | 449642 | 2612 | 2619 | 2658 | 450074.67 | 2.89 | 3.08 | 4.16 | 3.37 | 4.12 | 0.74 | 96880.1 | 1853 | 1971 | 2044 | 9 | 9 | 9 | 1158.06 | 1158.15 | 1158.23 | 462025.61 | 454656.87 | 460657.57 | 452039.67 | 396.42 | 2633.07 | 2646.6 | 2626 | 3.19 | 2.52 | 2.85 | 2.85 | 7.33 | 4.48 | 586761.74 | 683641.84
10001791 | 1 | Stadtnetze Münster GmbH | Bundeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 198220 | 199342 | 200436 | 0 | 0 | 0 | 199332.67 | 4.62 | 4.27 | 4.71 | 4.53 | 4.12 | -0.42 | -24039.83 | 582 | 602 | 611 | 2 | 2 | 2 | 303.1 | 303.1 | 303.1 | 206317.09 | 208750 | 202690 | 199933 | 679.38 | 996.28 | 1003.35 | 1017.31 | 3.28 | 2.9 | 0.7 | 2.29 | 6.09 | 3.8 | 220459.59 | 196419.76
10001795 | 1 | GeraNetz GmbH | Landeszuständigkeit | Thüringen | 0.29 | 74598 | 74688 | 74408 | 712 | 717 | 718 | 75280.33 | 2.6 | 2.55 | 1.22 | 2.12 | 4.12 | 2 | 43563.32 | 119 | 123 | 117 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 152 | 57744 | 57149 | 56338 | 75400 | 375.51 | 408.9 | 417.33 | 418.42 | 40.05 | 4.28 | 9.66 | 18 | 7.47 | -10.53 | -230247.17 | -186683.85
10001798 | 1 | Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH | Organleihe | Schleswig-Holstein | 0.29 | 36554 | 36816 | 36985 | 31 | 36 | 36 | 36819.33 | 1.16 | 1.54 | 1.86 | 1.52 | 4.12 | 2.59 | 27703.35 | 102 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 119.43 | 119.43 | 119.43 | 32931 | 32642 | 32370.84 | 36920.67 | 273.37 | 185.76 | 186.76 | 195.15 | 2.68 | 0 | 0.84 | 1.17 | 8.32 | 7.15 | 76563.15 | 104266.5
10001806 | 1 | AllgäuNetz GmbH & Co. KG | Bundeszuständigkeit | Bayern | 0.29 | 136738 | 137196 | 136828 | 2718 | 2731 | 2731 | 139647.33 | 3.63 | 2.62 | 2.86 | 3.04 | 4.12 | 1.08 | 43754.59 | 409 | 421 | 426 | 10 | 5 | 6 | 1942.34 | 1942.34 | 1942.34 | 170791.14 | 169799.5 | 168775.58 | 140073 | 87.41 | 956.04 | 962.24 | 1010.79 | 12.88 | 7.78 | 11.43 | 10.7 | 12.27 | 1.58 | 63998.02 | 107752.61
10001813 | 1 | Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS) | Landeszuständigkeit | Mecklenburg-Vorpommern | 0.29 | 72240 | 71815 | 73554 | 217 | 224 | 210 | 72753.33 | 2.65 | 2.25 | 1.79 | 2.23 | 4.12 | 1.89 | 39829.46 | 140 | 150 | 148 | 0 | 0 | 0 | 130.46 | 130.46 | 130.46 | 65512 | 68086.2 | 70935.31 | 72899.33 | 522.6 | 353.52 | 352.21 | 357.07 | 4.6 | 2.47 | 2.91 | 3.33 | 6.67 | 3.34 | 70665.86 | 110495.32
10001817 | 1 | Rheinische NETZGesellschaft mbH | Bundeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 1257404 | 1261007 | 1263874 | 184 | 180 | 179 | 1260942.67 | 6.07 | 5.39 | 4.74 | 5.4 | 4.12 | -1.29 | -469993.81 | 2893 | 2876 | 2864 | 52 | 54 | 52 | 2396.82 | 2396.82 | 2396.82 | 1191408 | 1170624.77 | 1154553.24 | 1263873 | 489.06 | 6835.21 | 6853.32 | 7324.43 | 10.12 | 9.62 | 8.87 | 9.54 | 6.82 | -2.72 | -995483.56 | -1465477.37
10001821 | 1 | ENWG Energienetze Weimar GmbH & Co. KG | Landeszuständigkeit | Thüringen | 0.29 | 44611 | 44782 | 44645 | 157 | 145 | 140 | 44826.67 | 1.1 | 1.56 | 0.97 | 1.21 | 4.12 | 2.9 | 37747.18 | 54 | 58 | 61 | 0 | 0 | 0 | 84.48 | 84.48 | 84.47 | 33835.93 | 32833.65 | 32481.38 | 44884.33 | 391.24 | 187.2 | 190.82 | 191.9 | 1.34 | 0 | 0.19 | 0.51 | 7.36 | 6.85 | 89210.54 | 126957.72
10001826 | 1 | ELE Verteilnetz GmbH | Bundeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 304955 | 305523 | 305596 | 14 | 13 | 12 | 305371 | 4.65 | 3.91 | 5.09 | 4.55 | 4.12 | -0.43 | -38301.11 | 792 | 791 | 757 | 0 | 0 | 0 | 241.52 | 241.52 | 241.52 | 300221 | 300367 | 292712 | 306151 | 1232.88 | 1620.61 | 1648.23 | 1674.03 | 6.04 | 5.19 | 3.52 | 4.91 | 4.96 | 0.04 | 3907.83 | -34393.28
10001832 | 1 | TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG | Bundeszuständigkeit | Thüringen | 0.29 | 525323 | 526074 | 531051 | 468 | 470 | 487 | 527957.67 | 5.23 | 5.3 | 4.73 | 5.08 | 4.12 | -0.97 | -148055.76 | 2860 | 2877 | 2955 | 13 | 13 | 24 | 14070.94 | 14070.96 | 14067.18 | 857058.26 | 799640 | 796869 | 530871.67 | 58.13 | 4248.35 | 4276.38 | 4276.38 | 21.7 | 23.39 | 33.63 | 26.24 | 14.09 | -12.15 | -1869842.72 | -2017898.48
10001834 | 1 | Stromnetz Berlin GmbH | Bundeszuständigkeit | Berlin | 0.29 | 2359155 | 2380804 | 2435015 | 0 | 0 | 0 | 2391658 | 2.25 | 2.33 | 2.7 | 2.42 | 4.12 | 1.69 | 1173713.77 | 3244 | 3372 | 3415 | 3 | 3 | 3 | 1046.64 | 1046.64 | 1046.64 | 1956222 | 1917681.39 | 1893202.31 | 2395004.67 | 1836.7 | 10412 | 10481 | 10536 | 6.34 | 8.16 | 7.1 | 7.2 | 4.32 | -2.88 | -2001507.74 | -827793.97
10001835 | 1 | Hamburger Energienetze GmbH | Bundeszuständigkeit | Hamburg | 0.29 | 1149219 | 1157313 | 1162590 | 0 | 0 | 0 | 1156374 | 7.56 | 7.46 | 7.41 | 7.48 | 4.12 | -3.36 | -1126342.82 | 2371 | 2461 | 2524 | 83 | 89 | 94 | 883.57 | 883.57 | 883.57 | 1033720.44 | 1004642.59 | 995646.07 | 1158914.67 | 1144.61 | 6935 | 6912 | 7067 | 4.17 | 3.76 | 4.97 | 4.3 | 5.09 | 0.79 | 264966.23 | -861376.59
10001836 | 1 | ovag Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Hessen | 0.29 | 248140 | 249659 | 251361 | 252 | 257 | 227 | 249965.33 | 3.59 | 3.55 | 3.27 | 3.47 | 4.12 | 0.64 | 46757.74 | 663 | 665 | 680 | 12 | 12 | 13 | 3017.72 | 3017.72 | 3017.72 | 272052.74 | 260580.29 | 256806.42 | 250647 | 87.2 | 1323.12 | 1329.24 | 1341.8 | 2.92 | 4.78 | 2.55 | 3.42 | 12.28 | 8.87 | 644409.7 | 691167.44
10001846 | 1 | EWE NETZ GmbH | Bundeszuständigkeit | Niedersachsen | 0.29 | 1212604 | 1224801 | 1233265 | 2158 | 2138 | 2134 | 1225700 | 2.36 | 2.51 | 2.53 | 2.47 | 4.12 | 1.65 | 585782.68 | 5018 | 5093 | 5176 | 121 | 128 | 135 | 19535 | 19539 | 19544 | 1508099.26 | 1486392.5 | 1510073 | 1230923.67 | 76.85 | 7084.2 | 7287.57 | 7540.3 | 2.39 | 2.32 | 2.58 | 2.43 | 12.82 | 10.39 | 3708734.77 | 4294517.45
10001858 | 1 | Bonn-Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 214683 | 215298 | 216122 | 8 | 8 | 9 | 215376 | 3.8 | 3.95 | 5.7 | 4.49 | 4.12 | -0.37 | -23006.06 | 584 | 594 | 602 | 31 | 26 | 26 | 141.06 | 141.06 | 141.06 | 202535 | 194770 | 194847 | 215997 | 1399.29 | 1389.06 | 1391.72 | 1419.99 | 2.73 | 12.62 | 7.58 | 7.64 | 4.75 | -2.9 | -181449.01 | -204455.07
10001863 | 1 | AVU Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 118132 | 118555 | 118835 | 77 | 76 | 77 | 118584 | 5.42 | 5.44 | 5.76 | 5.54 | 4.12 | -1.42 | -48878.84 | 554 | 549 | 540 | 8 | 7 | 8 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 160290.57 | 156345.86 | 147191.06 | 119139.33 | 313.77 | 1033.4 | 1014.3 | 1017.27 | 1.6 | 1.31 | 2.81 | 1.91 | 7.94 | 6.03 | 208435.21 | 159556.37
10001870 | 1 | Energieversorgung Halle Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Sachsen-Anhalt | 0.29 | 170063 | 170543 | 171120 | 0 | 0 | 0 | 170575.33 | 3.22 | 2.86 | 2.77 | 2.95 | 4.12 | 1.17 | 57787.33 | 280 | 286 | 298 | 5 | 5 | 5 | 135.01 | 135.03 | 135.03 | 124997 | 126107 | 122058 | 170868.33 | 921.23 | 797.45 | 801.38 | 866.37 | 0.47 | 4.02 | 2.89 | 2.46 | 5.48 | 3.03 | 149947.42 | 207734.75
10001874 | 1 | SachsenNetze HS.HD GmbH | Bundeszuständigkeit | Sachsen | 0.29 | 402904 | 401991 | 402475 | 451 | 461 | 467 | 402916.33 | 8.01 | 8.26 | 9.32 | 8.53 | 4.12 | -4.41 | -515630.05 | 1278 | 1298 | 1322 | 11 | 15 | 14 | 6516.51 | 6516.51 | 6516.51 | 496421 | 461586 | 442007 | 404229 | 71.61 | 2712 | 2740 | 2660 | 9.42 | 6.68 | 12.48 | 9.53 | 13.13 | 3.6 | 422598.15 | -93031.9
10001880 | 1 | Dortmunder Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 386498 | 386784 | 387717 | 4 | 4 | 4 | 387003.67 | 4.96 | 4.63 | 4.52 | 4.71 | 4.12 | -0.59 | -66114.91 | 1174 | 1202 | 1209 | 24 | 24 | 22 | 427.51 | 427.51 | 427.51 | 351778.49 | 342646.46 | 332798.91 | 388222 | 800.93 | 2072 | 2142.3 | 2164.1 | 3.97 | 3.56 | 4.6 | 4.05 | 5.76 | 1.71 | 192630.63 | 126515.72
10001882 | 1 | Netz Leipzig GmbH | Bundeszuständigkeit | Sachsen | 0.29 | 359643 | 361888 | 409081 | 476 | 479 | 494 | 377353.67 | 3.11 | 4.51 | 4.64 | 4.09 | 4.12 | 0.03 | 3271.69 | 412 | 420 | 660 | 46 | 47 | 50 | 191.25 | 191.25 | 334.12 | 249153.74 | 246617.42 | 313872.98 | 377898.67 | 1177.22 | 1410 | 1424 | 1761 | 4.21 | 2.72 | 3.28 | 3.41 | 5.04 | 1.63 | 178941.68 | 182213.37
10001891 | 1 | Netze Magdeburg GmbH | Bundeszuständigkeit | Sachsen-Anhalt | 0.29 | 165038 | 166068 | 167101 | 198 | 198 | 196 | 166266.33 | 3.5 | 3.09 | 2.51 | 3.03 | 4.12 | 1.08 | 52273.06 | 363 | 374 | 373 | 7 | 7 | 7 | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 151182.76 | 148952.37 | 145282.34 | 166643.33 | 707.69 | 1393 | 1385 | 1391 | 4.18 | 2.86 | 2.04 | 3.02 | 6.01 | 2.98 | 144164.58 | 196437.64
10001893 | 1 | inetz GmbH | Bundeszuständigkeit | Sachsen | 0.29 | 167975 | 168630 | 168668 | 63 | 59 | 59 | 168484.67 | 6.76 | 5.9 | 6.01 | 6.22 | 4.12 | -2.11 | -102891.78 | 315 | 318 | 324 | 2 | 2 | 2 | 187.73 | 187.73 | 187.73 | 128473.57 | 125435.62 | 125711.73 | 168805.67 | 674.06 | 780.6 | 789.11 | 798.85 | 4.17 | 0.95 | 2.78 | 2.63 | 6.11 | 3.48 | 170161.29 | 67269.51
10001904 | 1 | Überlandwerk Mittelbaden GmbH & Co. KG | Bundeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 209254 | 210426 | 210933 | 158 | 145 | 144 | 210353.33 | 0.92 | 0.93 | 0.69 | 0.85 | 4.12 | 3.27 | 199542.94 | 1102 | 1077 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 2225 | 2218.23 | 2218.23 | 340601.07 | 336300.11 | 321106.83 | 211440.33 | 149.81 | 1454.61 | 1481.2 | 1478.78 | 13.38 | 13.02 | 21.49 | 15.96 | 10.22 | -5.74 | -352101.86 | -152558.92
10001913 | 1 | Netze Duisburg GmbH | Bundeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 317643 | 318141 | 317429 | 226 | 134 | 130 | 317901 | 8.64 | 8.69 | 8.16 | 8.5 | 4.12 | -4.38 | -403723.14 | 1161 | 1134 | 1158 | 11 | 11 | 12 | 303.99 | 303.99 | 304.08 | 279860.44 | 280475.65 | 253774.58 | 319063.33 | 892.61 | 1779.49 | 1790.72 | 1818.09 | 3.36 | 6 | 5.13 | 4.83 | 5.55 | 0.72 | 66273.87 | -337449.27
10001915 | 1 | N-ERGIE Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Bayern | 0.29 | 681252 | 678868 | 684242 | 6501 | 6456 | 6453 | 687924 | 5.92 | 5.54 | 5.86 | 5.77 | 4.12 | -1.66 | -330373.94 | 1988 | 2007 | 2027 | 12 | 12 | 13 | 8506.83 | 8506.83 | 8517.84 | 835203.29 | 821150.38 | 817680.72 | 689943.67 | 96.9 | 4624.78 | 4685.52 | 4726.04 | 5.97 | 6.63 | 10.16 | 7.59 | 11.85 | 4.27 | 853410.96 | 523037.02
10002798 | 1 | Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH | Bundeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 195735 | 190351 | 190057 | 740 | 726 | 719 | 192776 | 2.92 | 3.13 | 3.3 | 3.12 | 4.12 | 1 | 55973.74 | 1642 | 1692 | 1725 | 4 | 4 | 4 | 234.75 | 234.75 | 234.75 | 225073.96 | 222600.75 | 217577 | 194466.33 | 944.62 | 986 | 987 | 973 | 3.36 | 7.69 | 2.49 | 4.51 | 5.44 | 0.93 | 52224.97 | 108198.71
10002813 | 1 | Harz Energie Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Niedersachsen | 0.29 | 116426 | 116449 | 116316 | 59 | 59 | 59 | 116456 | 3.01 | 3.55 | 3.33 | 3.29 | 4.12 | 0.82 | 27785.49 | 323 | 322 | 328 | 0 | 0 | 0 | 1498.72 | 1498.72 | 1498.72 | 138762.1 | 139098.83 | 132782.33 | 116780.33 | 91.33 | 601.68 | 606.1 | 611.69 | 7.93 | 11.98 | 14.24 | 11.38 | 12.09 | 0.71 | 23973.54 | 51759.03
10002846 | 1 | MVV Netze GmbH | Bundeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 218146 | 219327 | 219873 | 4 | 4 | 4 | 219119.33 | 4.5 | 5.17 | 5.3 | 4.99 | 4.12 | -0.87 | -55421.19 | 538 | 538 | 535 | 1 | 1 | 1 | 246.76 | 246.76 | 246.76 | 251419.14 | 255193.86 | 243115.12 | 219657.33 | 1012.76 | 1593.17 | 1647.74 | 1656.16 | 8.05 | 8 | 4.28 | 6.78 | 5.31 | -1.47 | -93614.01 | -149035.2
10002915 | 1 | Thüga Energienetze GmbH | Bundeszuständigkeit | Rheinland-Pfalz | 0.29 | 52065 | 52262 | 52486 | 27 | 25 | 23 | 52296 | 0.24 | 0.31 | 0.2 | 0.25 | 4.12 | 3.87 | 58656.92 | 115 | 113 | 124 | 0 | 0 | 0 | 150.31 | 150.31 | 150.31 | 55121 | 53984 | 55238 | 52413.33 | 364.45 | 298.01 | 308.84 | 312.72 | 11.22 | 0 | 0 | 3.74 | 7.54 | 3.8 | 57829.95 | 116486.87
10002941 | 1 | SachsenNetze GmbH | Bundeszuständigkeit | Sachsen | 0.29 | 375658 | 375659 | 377719 | 807 | 757 | 737 | 377112.33 | 6.55 | 5.5 | 5.89 | 5.98 | 4.12 | -1.86 | -203779.39 | 554 | 594 | 598 | 0 | 1 | 2 | 365.03 | 365.03 | 365.03 | 390521.15 | 362394.28 | 405808.21 | 377695.33 | 1058.1 | 2145.47 | 2175.77 | 2328.29 | 1.29 | 0.91 | 2.28 | 1.49 | 5.23 | 3.74 | 409454.22 | 205674.83
10002954 | 1 | EWR Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Rheinland-Pfalz | 0.29 | 217633 | 220640 | 222616 | 156 | 155 | 162 | 220454 | 1.2 | 1.82 | 1.34 | 1.45 | 4.12 | 2.66 | 170317.43 | 554 | 611 | 629 | 1 | 1 | 1 | 1340.26 | 1340.26 | 1340.26 | 287132.67 | 286597.09 | 279357.63 | 221053 | 212.17 | 1435.75 | 1229 | 1275 | 9.94 | 4.2 | 6.84 | 6.99 | 9.08 | 2.08 | 133551.71 | 303869.14
10002966 | 1 | enercity Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Niedersachsen | 0.29 | 383784 | 386650 | 387665 | 492 | 498 | 496 | 386528.33 | 6.94 | 5.4 | 6.12 | 6.15 | 4.12 | -2.04 | -228444.16 | 1155 | 1224 | 1308 | 22 | 23 | 18 | 355.44 | 355.44 | 355.44 | 378359.3 | 384365.6 | 385993.73 | 387778.33 | 1077.27 | 2849.73 | 2881.31 | 2913.53 | 4.44 | 1.94 | 3.64 | 3.34 | 5.2 | 1.85 | 208538.95 | -19905.21
10002974 | 1 | Netze ODR GmbH | Bundeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 203786 | 204615 | 205803 | 22 | 19 | 18 | 204754.33 | 2.38 | 2.83 | 2.85 | 2.68 | 4.12 | 1.43 | 85047.26 | 1219 | 1234 | 1289 | 4 | 4 | 4 | 4354.91 | 4354.91 | 4354.91 | 371898.9 | 390264.34 | 367368.67 | 206005.67 | 86.46 | 1765 | 1809 | 1838 | 14.47 | 12.8 | 13.71 | 13.66 | 12.32 | -1.34 | -80257.74 | 4789.52
10002977 | 1 | TWL Netze GmbH | Landeszuständigkeit | Rheinland-Pfalz | 0.29 | 99745 | 99794 | 100405 | 5 | 3 | 6 | 99986 | 1.88 | 1.46 | 2.34 | 1.89 | 4.12 | 2.23 | 64576.45 | 177 | 159 | 173 | 0 | 0 | 0 | 77.36 | 77.36 | 77.36 | 90522.37 | 85787.12 | 86389.7 | 100155.67 | 1131.93 | 573.64 | 579.54 | 589.18 | 15.64 | 8.74 | 3.92 | 9.43 | 5.11 | -4.32 | -125593.87 | -61017.42
10002992 | 1 | Pfalzwerke Netz AG | Bundeszuständigkeit | Rheinland-Pfalz | 0.29 | 334400 | 339138 | 341099 | 416 | 430 | 328 | 338603.67 | 2.26 | 2.43 | 2.04 | 2.24 | 4.12 | 1.88 | 184122.46 | 570 | 597 | 596 | 24 | 27 | 30 | 5691.27 | 5692.46 | 5675.04 | 436787.54 | 420900 | 510793.08 | 339218.33 | 80.23 | 1802.07 | 1828.65 | 1828.12 | 24.08 | 57.57 | 29.13 | 36.93 | 12.64 | -24.29 | -2389617.66 | -2205495.2
10003005 | 1 | badenovaNETZE GmbH | Bundeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 220231 | 221087 | 221432 | 39 | 39 | 36 | 220954.67 | 3.61 | 2.25 | 2.25 | 2.7 | 4.12 | 1.41 | 90468.2 | 593 | 610 | 660 | 6 | 6 | 6 | 965.7 | 965.69 | 965.69 | 244127 | 240839 | 242156 | 221581.67 | 250.98 | 1077.45 | 1156.43 | 1205.89 | 5.5 | 7.43 | 12.69 | 8.54 | 8.57 | 0.03 | 1962.86 | 92431.06
10003007 | 1 | WEMAG Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Mecklenburg-Vorpommern | 0.29 | 163382 | 164096 | 165739 | 5 | 5 | 5 | 164410.67 | 4.72 | 5.72 | 4.71 | 5.05 | 4.12 | -0.93 | -44543.64 | 869 | 904 | 920 | 14 | 14 | 14 | 8708.44 | 8708.44 | 8708.44 | 147569.25 | 159135.55 | 182590.24 | 165322.33 | 18.73 | 1499.32 | 1568.51 | 1598.51 | 19.26 | 27.29 | 17.94 | 21.5 | 20.67 | -0.83 | -39753.21 | -84296.85
10003010 | 1 | Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH | Bundeszuständigkeit | Mecklenburg-Vorpommern | 0.29 | 146260 | 147496 | 148505 | 320 | 320 | 320 | 147740.33 | 3.17 | 2.39 | 2.04 | 2.53 | 4.12 | 1.58 | 67813.48 | 205 | 214 | 214 | 2 | 2 | 2 | 181 | 181 | 181 | 119332.54 | 118146.6 | 119216 | 147953.33 | 656.9 | 667.74 | 680.4 | 687.12 | 2.29 | 4.04 | 2.49 | 2.94 | 6.16 | 3.22 | 138360.55 | 206174.03
10003011 | 1 | Mittelhessen Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Hessen | 0.29 | 101556 | 104425 | 104921 | 221 | 248 | 255 | 103875.33 | 0.94 | 0.61 | 1.11 | 0.89 | 4.12 | 3.23 | 97303.6 | 214 | 218 | 226 | 6 | 7 | 7 | 393.35 | 393.35 | 393.35 | 96790.87 | 94707.99 | 95707.86 | 104101.33 | 243.39 | 804.24 | 802.72 | 832.54 | 7.31 | 1.88 | 5.44 | 4.88 | 8.66 | 3.78 | 114237.06 | 211540.66
10003013 | 1 | Regensburg Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Bayern | 0.29 | 148156 | 151378 | 154864 | 42 | 62 | 55 | 151519 | 2.19 | 0.94 | 1.43 | 1.52 | 4.12 | 2.6 | 114107.08 | 323 | 338 | 359 | 0 | 0 | 0 | 255.81 | 255.81 | 255.81 | 205643 | 203268 | 202159 | 151859 | 796.26 | 806.9 | 845.2 | 864.64 | 12.44 | 18.83 | 2.23 | 11.17 | 5.77 | -5.4 | -237721.91 | -123614.83
10003021 | 1 | energis-Netzgesellschaft mbH | Bundeszuständigkeit | Saarland | 0.29 | 243847 | 244526 | 244196 | 113 | 111 | 110 | 244301 | 4.16 | 4.07 | 4.07 | 4.1 | 4.12 | 0.02 | 1087.17 | 601 | 608 | 622 | 0 | 0 | 0 | 1503.3 | 1503.3 | 1503.3 | 258355.67 | 251748.98 | 250775 | 244911.33 | 168.71 | 1241.9 | 1257.7 | 1283.5 | 10.9 | 9.52 | 12.36 | 10.93 | 9.81 | -1.11 | -78920.96 | -77833.79
10003031 | 1 | NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken mbH | Landeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 84823 | 85495 | 85852 | 0 | 0 | 0 | 85390 | 1.84 | 2.39 | 0.94 | 1.72 | 4.12 | 2.39 | 59236.47 | 287 | 288 | 289 | 0 | 0 | 0 | 145.03 | 145.02 | 145.02 | 126577.06 | 121434.74 | 118281.73 | 85678 | 841.92 | 501 | 498 | 499 | 1.54 | 0.42 | 1.53 | 1.16 | 5.66 | 4.49 | 111656.2 | 170892.67
10003039 | 1 | SWE Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Thüringen | 0.29 | 143903 | 144726 | 144679 | 174 | 173 | 174 | 144609.67 | 3 | 1.96 | 1.95 | 2.3 | 4.12 | 1.81 | 76046.51 | 294 | 292 | 297 | 8 | 9 | 9 | 269.91 | 269.91 | 269.91 | 132917 | 133053 | 130678 | 144912.67 | 489.85 | 686.9 | 690.7 | 716.12 | 5.21 | 13.19 | 12.35 | 10.25 | 6.82 | -3.44 | -144355.03 | -68308.52
10003047 | 1 | Oberhausener Netzgesellschaft mbH | Bundeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 139367 | 139448 | 139388 | 174 | 163 | 171 | 139570.33 | 2.66 | 1.57 | 1.27 | 1.83 | 4.12 | 2.29 | 92541.71 | 382 | 381 | 378 | 6 | 4 | 0 | 77.11 | 77.11 | 77.11 | 129361.93 | 122130.33 | 119922.08 | 139954 | 1605.56 | 495.91 | 495.91 | 571.75 | 3.67 | 4.58 | 5.52 | 4.59 | 4.52 | -0.07 | -2730.6 | 89811.11
10003055 | 1 | Netzgesellschaft Düsseldorf mbH | Bundeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 458415 | 460711 | 458740 | 0 | 0 | 0 | 459288.67 | 4.64 | 5.22 | 5.62 | 5.16 | 4.12 | -1.04 | -139004.72 | 1315 | 1326 | 1297 | 8 | 7 | 7 | 324.32 | 324.32 | 324.32 | 476645.25 | 450579.52 | 445983.06 | 460608.67 | 1411.37 | 3256 | 3285 | 3314.2 | 5.89 | 6.51 | 10.97 | 7.79 | 4.73 | -3.06 | -408622.64 | -547627.36
10003071 | 1 | Mainfranken Netze GmbH | Bundeszuständigkeit | Bayern | 0.29 | 140241 | 139928 | 140061 | 65 | 63 | 63 | 140140.33 | 4.81 | 5.7 | 5.03 | 5.18 | 4.12 | -1.06 | -43130.87 | 392 | 400 | 415 | 0 | 0 | 0 | 352.56 | 352.56 | 352.56 | 151367 | 152080 | 144082 | 140542.67 | 423.12 | 693.86 | 691.37 | 728.63 | 6.43 | 3.55 | 3.58 | 4.52 | 7.17 | 2.65 | 107844.86 | 64713.99
10003074 | 1 | Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis Netz GmbH | Landeszuständigkeit | Thüringen | 0.29 | 34091 | 33447 | 33314 | 24 | 24 | 24 | 33641.33 | 2.99 | 1.85 | 0.63 | 1.82 | 4.12 | 2.29 | 22388.24 | 75 | 77 | 80 | 0 | 0 | 0 | 181.6 | 181.61 | 181.69 | 34796.96 | 39149.77 | 40025.21 | 33718.67 | 209.16 | 198.59 | 201.13 | 207.56 | 8.51 | 3.97 | 6.99 | 6.49 | 9.12 | 2.63 | 25720.45 | 48108.69
10003079 | 1 | Mainzer Netze GmbH | Bundeszuständigkeit | Rheinland-Pfalz | 0.29 | 220790 | 222802 | 224084 | 272 | 273 | 257 | 222826 | 2.32 | 2.56 | 2.48 | 2.45 | 4.12 | 1.66 | 107425.69 | 467 | 482 | 492 | 8 | 12 | 12 | 399.89 | 399.9 | 399.9 | 245596.27 | 240078 | 235348 | 223317 | 601.01 | 1188.7 | 1227.4 | 1257.9 | 2.68 | 1.61 | 11.58 | 5.29 | 6.35 | 1.06 | 68944.43 | 176370.12
10003091 | 1 | TWS Netz GmbH | Landeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 45834 | 45948 | 45998 | 0 | 0 | 0 | 45926.67 | 5.16 | 3.1 | 2.74 | 3.67 | 4.12 | 0.45 | 5963.67 | 139 | 139 | 139 | 3 | 3 | 3 | 104.21 | 104.21 | 104.21 | 64796 | 63499 | 63117.91 | 46068.67 | 612.27 | 272 | 279.47 | 295.2 | 19.97 | 3.5 | 3.34 | 8.94 | 6.31 | -2.62 | -35030.17 | -29066.5
10003101 | 1 | Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Hessen | 0.29 | 189573 | 190423 | 191206 | 1588 | 1562 | 1566 | 191972.67 | 2.37 | 2.58 | 3.59 | 2.85 | 4.12 | 1.27 | 70680.92 | 430 | 445 | 437 | 2 | 2 | 2 | 270.98 | 270.98 | 270.98 | 168300.08 | 166125.46 | 165764.65 | 192412 | 615.29 | 880.44 | 904.56 | 915 | 3.87 | 4.39 | 5.28 | 4.51 | 6.3 | 1.79 | 100056.7 | 170737.62
10003102 | 1 | Stadtwerke Ludwigsburg - Kornwestheim GmbH | Landeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 77721 | 79066 | 79492 | 53 | 54 | 48 | 78811.33 | 4.58 | 3.8 | 5.59 | 4.66 | 4.12 | -0.54 | -12320.06 | 270 | 272 | 278 | 6 | 5 | 5 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 80863.18 | 79413.28 | 78799 | 79090 | 1374.23 | 452.88 | 457.51 | 466.22 | 7.16 | 6.96 | 15.25 | 9.79 | 4.78 | -5.01 | -115014.41 | -127334.47
10003105 | 1 | Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 41164 | 41565 | 42173 | 0 | 0 | 0 | 41634 | 3.69 | 2.04 | 1.82 | 2.52 | 4.12 | 1.6 | 19288.87 | 196 | 202 | 213 | 0 | 0 | 0 | 408.88 | 408.88 | 408.88 | 64094 | 64038 | 65777 | 41837.67 | 158.08 | 408.91 | 423.18 | 428.64 | 13.68 | 9.86 | 7.98 | 10.51 | 10.03 | -0.47 | -5721.1 | 13567.77
10003122 | 1 | SWS Netze GmbH | Landeszuständigkeit | Mecklenburg-Vorpommern | 0.29 | 49750 | 50182 | 50290 | 53 | 37 | 52 | 50121.33 | 2.05 | 1.37 | 2.28 | 1.9 | 4.12 | 2.21 | 32177.95 | 66 | 70 | 73 | 0 | 0 | 0 | 95.32 | 95.77 | 95.77 | 34420.81 | 32623.04 | 37043.25 | 50191 | 362.85 | 223.28 | 226.77 | 297.17 | 2.05 | 6.86 | 10.46 | 6.46 | 7.56 | 1.1 | 15983 | 48160.95
10003164 | 1 | Netzgesellschaft Frankfurt (Oder) mbH | Organleihe | Brandenburg | 0.29 | 39752 | 39773 | 40032 | 107 | 102 | 102 | 39956 | 4.89 | 1.61 | 1.82 | 2.78 | 4.12 | 1.34 | 15541.55 | 86 | 86 | 85 | 5 | 5 | 5 | 147.85 | 148.24 | 148.24 | 35976 | 34046 | 32087 | 40046.67 | 229.82 | 394.57 | 405.84 | 436.88 | 4.1 | 2.1 | 1.98 | 2.73 | 8.83 | 6.11 | 70903.53 | 86445.08
10003223 | 1 | Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH | Landeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 99406 | 99703 | 99967 | 0 | 0 | 0 | 99692 | 4.38 | 2.63 | 1.92 | 2.98 | 4.12 | 1.14 | 32949.1 | 253 | 256 | 269 | 2 | 2 | 2 | 114.53 | 114.53 | 114.53 | 124824 | 124974 | 117098 | 99953.33 | 1067.83 | 588.78 | 605.18 | 642.05 | 3.77 | 0.32 | 6.31 | 3.47 | 5.21 | 1.74 | 50536.43 | 83485.53
10003230 | 1 | Energieversorgung Rüsselsheim GmbH | Landeszuständigkeit | Hessen | 0.29 | 36765 | 36912 | 37213 | 10 | 3 | 3 | 36968.67 | 3.3 | 2.93 | 3.88 | 3.37 | 4.12 | 0.75 | 8041.31 | 32 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 34553.57 | 33288.4 | 32858.14 | 36999.33 | 575.86 | 155.86 | 155.98 | 157.1 | 5.78 | 2.1 | 0 | 2.63 | 6.45 | 3.82 | 41010.49 | 49051.8
10003295 | 1 | Energie- und Wasserversorgung Hamm GmbH | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 93764 | 97483 | 97710 | 2038 | 118 | 116 | 97076.33 | 6.89 | 7.47 | 8.09 | 7.48 | 4.12 | -3.37 | -94797.24 | 272 | 284 | 290 | 0 | 0 | 0 | 226.73 | 226.73 | 226.73 | 117369.97 | 116868.09 | 115395.42 | 97358.33 | 514.02 | 555.66 | 559.32 | 596.13 | 1.26 | 1.26 | 1.5 | 1.34 | 6.71 | 5.37 | 151517.11 | 56719.87
10003384 | 1 | Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG | Bundeszuständigkeit | Niedersachsen | 0.29 | 35857 | 36009 | 36162 | 65 | 66 | 62 | 36073.67 | 1.2 | 0.92 | 2.37 | 1.49 | 4.12 | 2.62 | 27438.91 | 75 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 254 | 35669 | 34857 | 34867 | 36151.33 | 138.31 | 204.66 | 207.01 | 210.17 | 3.59 | 0 | 0.27 | 1.29 | 10.5 | 9.22 | 96617.35 | 124056.26
10003386 | 1 | Braunschweiger Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Niedersachsen | 0.29 | 170645 | 171093 | 171494 | 4 | 4 | 4 | 171081.33 | 3.43 | 4.16 | 5.97 | 4.52 | 4.12 | -0.4 | -20000.4 | 313 | 311 | 322 | 4 | 4 | 4 | 192.7 | 192.7 | 192.7 | 171166 | 175477 | 164399 | 171400.67 | 884 | 932.94 | 945.58 | 944.64 | 1.1 | 1.74 | 2.47 | 1.77 | 5.56 | 3.79 | 188569.21 | 168568.81
10003434 | 1 | Verteilnetz Plauen GmbH | Landeszuständigkeit | Sachsen | 0.29 | 47850 | 47788 | 48001 | 20 | 20 | 20 | 47899.67 | 4.53 | 4.79 | 4.19 | 4.5 | 4.12 | -0.39 | -5360.91 | 133 | 134 | 135 | 0 | 0 | 0 | 142.24 | 142.24 | 142.24 | 44748.53 | 43415.21 | 42781.42 | 48033.67 | 306.86 | 218.32 | 220.07 | 221.74 | 10.72 | 8.48 | 4.92 | 8.04 | 8 | -0.04 | -495.32 | -5856.23
10003465 | 1 | NGN Netzgesellschaft Niederrhein mbH | Bundeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 197564 | 198630 | 199465 | 12 | 12 | 12 | 198565 | 3.37 | 4.17 | 3.52 | 3.69 | 4.12 | 0.43 | 24809.62 | 453 | 468 | 488 | 11 | 11 | 11 | 395.38 | 395.38 | 411.44 | 195042.7 | 178491.26 | 171629.35 | 199045.67 | 453.96 | 799.36 | 806.71 | 816.32 | 4.21 | 7 | 3.32 | 4.84 | 7 | 2.15 | 124296.74 | 149106.36
10003506 | 1 | Netzgesellschaft Gütersloh mbH | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 58569 | 58877 | 58809 | 0 | 0 | 0 | 58751.67 | 3.37 | 3.79 | 3.5 | 3.55 | 4.12 | 0.56 | 9604.19 | 173 | 173 | 184 | 0 | 0 | 0 | 230.43 | 230.51 | 230.51 | 82038.88 | 78521.2 | 77361.06 | 58928.33 | 344.09 | 433.58 | 442.48 | 434.32 | 1.34 | 2.97 | 0.34 | 1.55 | 7.69 | 6.15 | 105020.64 | 114624.83
10003572 | 1 | Städtische Werke Netz+Service GmbH | Bundeszuständigkeit | Hessen | 0.29 | 154117 | 153941 | 155135 | 188 | 182 | 184 | 154582.33 | 6.99 | 8.33 | 5.71 | 7.01 | 4.12 | -2.89 | -129686.47 | 378 | 381 | 387 | 1 | 1 | 1 | 263.39 | 263.39 | 263.39 | 145372.02 | 144303.23 | 146096.4 | 154965.33 | 551.49 | 801.26 | 801.26 | 818.69 | 3.95 | 4.74 | 9.15 | 5.95 | 6.55 | 0.6 | 26827.65 | -102858.82
10003601 | 1 | Stadtwerke Bochum Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 245180 | 244986 | 245724 | 172 | 177 | 178 | 245472.33 | 5.64 | 8.76 | 8.33 | 7.58 | 4.12 | -3.46 | -246321.38 | 460 | 463 | 483 | 3 | 3 | 3 | 145.66 | 145.66 | 145.66 | 221498.87 | 221869.81 | 211581 | 245944 | 1498.81 | 1236.3 | 1262.31 | 1302.51 | 5.85 | 2.16 | 1.9 | 3.3 | 4.63 | 1.33 | 95045.42 | -151275.96
10003622 | 1 | SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG | Landeszuständigkeit | Rheinland-Pfalz | 0.29 | 68283 | 66839 | 70833 | 4 | 4 | 16 | 68659.67 | 1.49 | 0.53 | 0.23 | 0.75 | 4.12 | 3.37 | 67021.31 | 117 | 117 | 127 | 0 | 0 | 0 | 158.49 | 158.49 | 172.86 | 103757 | 109557 | 107704 | 68780 | 656.33 | 411.14 | 423.8 | 427.71 | 2.6 | 5.49 | 10.75 | 6.28 | 6.17 | -0.12 | -2315.44 | 64705.87
10003707 | 1 | Stadtwerk am See GmbH & Co. KG | Landeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 55496 | 55559 | 55636 | 5 | 5 | 3 | 55568 | 2.63 | 2.16 | 2 | 2.26 | 4.12 | 1.85 | 29873.59 | 113 | 116 | 112 | 6 | 6 | 6 | 185.01 | 187.44 | 187.56 | 73944 | 68395.96 | 67213 | 55687.67 | 374.31 | 607.6 | 602.85 | 609.6 | 0.48 | 0.39 | 3.51 | 1.46 | 7.48 | 6.01 | 97134.88 | 127008.47
10003748 | 1 | Hanau Netz GmbH | Landeszuständigkeit | Hessen | 0.29 | 56980 | 57390 | 57929 | 69 | 68 | 69 | 57501.67 | 1.82 | 2.3 | 1.86 | 1.99 | 4.12 | 2.12 | 35389.57 | 132 | 133 | 138 | 4 | 4 | 4 | 59.82 | 59.82 | 59.82 | 54751.65 | 53585.83 | 53527.59 | 57640 | 901.98 | 535.43 | 546.69 | 551.94 | 2.92 | 0.11 | 2.09 | 1.71 | 5.53 | 3.82 | 63792.27 | 99181.84
10003756 | 1 | Leitungspartner GmbH | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 57007 | 57364 | 57539 | 78 | 76 | 76 | 57380 | 1.92 | 1.21 | 1.85 | 1.66 | 4.12 | 2.46 | 40908.27 | 180 | 183 | 192 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 110664.86 | 110416.73 | 107395.9 | 57565 | 1288.15 | 557.47 | 562.62 | 564.1 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0.11 | 4.88 | 4.77 | 79615.61 | 120523.88
10003764 | 1 | Westnetz GmbH | Bundeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 4086543 | 4111285 | 4058625 | 9778 | 9820 | 9947 | 4095332.67 | 3.23 | 2.98 | 3.56 | 3.26 | 4.12 | 0.86 | 1021329.94 | 15852 | 16078 | 14431 | 114 | 120 | 121 | 36992.23 | 36992.23 | 36686.4 | 4995912.48 | 4921663.98 | 4735817.38 | 4110904.67 | 132.4 | 23482 | 24098 | 23938 | 10.97 | 12.14 | 12.97 | 12.03 | 10.66 | -1.37 | -1632558.11 | -611228.17
10003767 | 1 | Netzgesellschaft Potsdam GmbH | Bundeszuständigkeit | Brandenburg | 0.29 | 125706 | 126008 | 125252 | 116 | 109 | 106 | 125765.67 | 0.25 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 4.12 | 3.83 | 139680.53 | 182 | 180 | 182 | 2 | 2 | 2 | 188.44 | 188.44 | 188.44 | 97053 | 96926 | 95483 | 125949 | 512.03 | 575 | 593.9 | 615 | 3.08 | 6.92 | 6.62 | 5.54 | 6.71 | 1.17 | 42851.99 | 182532.52
10003782 | 1 | SWO Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Niedersachsen | 0.29 | 110102 | 111107 | 111586 | 382 | 384 | 387 | 111316 | 0.99 | 1.17 | 0.54 | 0.9 | 4.12 | 3.22 | 103865.23 | 307 | 310 | 316 | 0 | 0 | 0 | 119.8 | 119.8 | 119.8 | 119983 | 125372 | 122720 | 111627 | 1024.14 | 720.43 | 722.46 | 724.86 | 1.08 | 0.8 | 1.19 | 1.02 | 5.29 | 4.26 | 138008.71 | 241873.94
10003890 | 1 | Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG | Landeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 34663 | 34895 | 35167 | 0 | 0 | 0 | 34908.33 | 1.65 | 3.6 | 3.72 | 2.99 | 4.12 | 1.13 | 11399.14 | 171 | 176 | 175 | 0 | 0 | 0 | 59.23 | 59.23 | 59.23 | 47997.34 | 45872.75 | 45178 | 35082.33 | 782.53 | 252.36 | 258.82 | 266.71 | 11.32 | 8.51 | 7.73 | 9.18 | 5.8 | -3.38 | -34403.77 | -23004.63
10003897 | 1 | BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 49669 | 48613 | 48074 | 19 | 20 | 21 | 48805.33 | 2.42 | 3.03 | 4.11 | 3.18 | 4.12 | 0.93 | 13204.8 | 274 | 257 | 252 | 3 | 3 | 3 | 337.77 | 337.77 | 337.77 | 103750.77 | 101353.66 | 99942.6 | 49069.33 | 301.04 | 375.3 | 377.67 | 380.85 | 5.24 | 16.04 | 7.35 | 9.54 | 8.05 | -1.49 | -21175.47 | -7970.67
10003990 | 1 | EAM Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Hessen | 0.29 | 744635 | 748225 | 749740 | 2215 | 93 | 93 | 748333.67 | 5.58 | 5.53 | 6.55 | 5.89 | 4.12 | -1.77 | -383845.56 | 3038 | 3123 | 3161 | 17 | 22 | 21 | 11532.1 | 11532.1 | 11532.1 | 855341.15 | 814979.03 | 815755.51 | 751461 | 71.86 | 4748.42 | 4814.54 | 4836.26 | 4.93 | 6.2 | 8.63 | 6.59 | 13.12 | 6.53 | 1422893.76 | 1039048.2
10006789 | 1 | Regionalwerk Bodensee Netze GmbH & Co. KG | Landeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 35200 | 35254 | 35220 | 0 | 0 | 0 | 35224.67 | 3.52 | 5.1 | 4.68 | 4.43 | 4.12 | -0.32 | -3249.24 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 173.52 | 173.52 | 173.52 | 42804.36 | 40084.92 | 40916.44 | 35297.67 | 237.83 | 193.25 | 189.79 | 186.3 | 10.68 | 16.45 | 34.98 | 20.7 | 8.73 | -11.97 | -122554.94 | -125804.18
10006804 | 1 | FairNetz GmbH | Bundeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 122037 | 122549 | 122867 | 19 | 20 | 19 | 122503.67 | 5.4 | 5.08 | 3.52 | 4.67 | 4.12 | -0.55 | -19576.11 | 392 | 393 | 404 | 9 | 9 | 0 | 471.87 | 471.87 | 471.87 | 123014.57 | 122547.81 | 155041.77 | 122906 | 282.99 | 841.57 | 854.61 | 878.22 | 5.02 | 18.89 | 2.81 | 8.91 | 8.23 | -0.68 | -24200.14 | -43776.25
10006808 | 1 | Westfalen Weser Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 661304 | 665482 | 667651 | 292 | 288 | 284 | 665100.33 | 1.65 | 1.22 | 1.67 | 1.52 | 4.12 | 2.6 | 501688.27 | 2127 | 2132 | 2128 | 19 | 19 | 19 | 4863.13 | 4905.67 | 4905.65 | 860536 | 793285 | 790831 | 667248.33 | 166.62 | 4931.23 | 5027.17 | 5092.32 | 5.55 | 6.86 | 4.71 | 5.71 | 9.86 | 4.15 | 802910.26 | 1304598.53
10007066 | 1 | swa Netze GmbH | Bundeszuständigkeit | Bayern | 0.29 | 178582 | 179388 | 180555 | 6502 | 6583 | 6632 | 186080.67 | 3.72 | 3.91 | 5.33 | 4.32 | 4.12 | -0.2 | -11028.15 | 256 | 246 | 240 | 1 | 1 | 1 | 154.19 | 153.85 | 154.24 | 198164.67 | 191912.34 | 190158.04 | 186329 | 1255.18 | 706.9 | 710.32 | 713.58 | 6.46 | 12.21 | 3.87 | 7.51 | 4.93 | -2.58 | -139638.93 | -150667.08
10007117 | 1 | ENERVIE Vernetzt GmbH | Bundeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 281032 | 281040 | 280391 | 278 | 272 | 273 | 281095.33 | 6.03 | 4.78 | 7.15 | 5.99 | 4.12 | -1.87 | -152414.3 | 1472 | 1467 | 1491 | 27 | 28 | 26 | 1150.56 | 1150.42 | 1150.4 | 434746.08 | 403735.2 | 399672.9 | 282599 | 358.74 | 1797.16 | 1808.04 | 1807.34 | 11.98 | 9.39 | 10.99 | 10.78 | 7.59 | -3.2 | -262068.44 | -414482.74
10007735 | 1 | Mainnetz GmbH | Landeszuständigkeit | Hessen | 0.29 | 34862 | 35013 | 35195 | 40 | 40 | 68 | 35072.67 | 7.4 | 3.94 | 5.48 | 5.61 | 4.12 | -1.49 | -15172.24 | 36 | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 65.56 | 65.57 | 65.57 | 33759.37 | 31980.5 | 30784.49 | 35110.33 | 490.72 | 155.78 | 159.2 | 164.12 | 2.75 | 0 | 0.56 | 1.1 | 6.81 | 5.71 | 58131.2 | 42958.96
10008552 | 1 | Energienetze Offenbach GmbH | Bundeszuständigkeit | Hessen | 0.29 | 136517 | 137187 | 138075 | 451 | 446 | 438 | 137704.67 | 6.69 | 7.94 | 7.06 | 7.23 | 4.12 | -3.11 | -124324.22 | 199 | 202 | 215 | 1 | 1 | 1 | 380.14 | 380.14 | 380.14 | 147779.86 | 146871.29 | 135317.19 | 137911 | 377.03 | 779.98 | 787.04 | 819.36 | 8.29 | 6.83 | 4.64 | 6.59 | 7.46 | 0.87 | 34862.08 | -89462.14
10010250 | 1 | Stadtwerke Greifswald GmbH | Landeszuständigkeit | Mecklenburg-Vorpommern | 0.29 | 43209 | 43314 | 43235 | 0 | 0 | 0 | 43252.67 | 1.96 | 1.88 | 1.47 | 1.77 | 4.12 | 2.34 | 29392.77 | 44 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 36010 | 34025 | 34140 | 43296 | 419.89 | 152.9 | 153.35 | 160.5 | 4.64 | 2.59 | 0.29 | 2.51 | 7.19 | 4.68 | 58779.03 | 88171.8
10010461 | 1 | Avacon Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Niedersachsen | 0.29 | 1083833 | 1081652 | 1084777 | 80 | 88 | 93 | 1083507.67 | 4.25 | 3.58 | 3.47 | 3.77 | 4.12 | 0.35 | 109916.23 | 3159 | 3232 | 3415 | 24 | 35 | 42 | 21493.13 | 21393.46 | 21393.46 | 1173675.1 | 1125038 | 1100974 | 1086810 | 52.89 | 8027.25 | 8438.28 | 8649.39 | 17.11 | 13.26 | 12.72 | 14.36 | 14.55 | 0.19 | 59378.07 | 169294.3
10010463 | 1 | Bayernwerk Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Bayern | 0.29 | 2292938 | 2312407 | 2324111 | 1750 | 1749 | 1733 | 2311562.67 | 3.87 | 3.79 | 3.96 | 3.87 | 4.12 | 0.24 | 162293.47 | 5999 | 6207 | 6437 | 192 | 197 | 200 | 46709.9 | 46782.14 | 46782.2 | 2942958.53 | 2957665.42 | 3091019.45 | 2317973.33 | 64.1 | 20616.13 | 21050.09 | 21582 | 14.7 | 14.3 | 19.13 | 16.04 | 13.63 | -2.41 | -1618507.83 | -1456214.36
10010465 | 1 | E.DIS Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Brandenburg | 0.29 | 1438850 | 1426763 | 1436010 | 756 | 766 | 1148 | 1434764.33 | 4.67 | 4.48 | 5.22 | 4.79 | 4.12 | -0.67 | -278988.29 | 4753 | 4815 | 5045 | 159 | 172 | 177 | 38127 | 38127 | 38121.5 | 1310428 | 1343659.96 | 1305214.02 | 1439804.67 | 34.62 | 9673.85 | 9867.24 | 9785.49 | 18.95 | 20.02 | 12.57 | 17.18 | 16.8 | -0.39 | -161869.46 | -440857.75
10010580 | 1 | Stadtwerke Jena Netze GmbH | Bundeszuständigkeit | Thüringen | 0.29 | 100008 | 100095 | 100022 | 82 | 80 | 81 | 100122.67 | 6.12 | 4.69 | 3.77 | 4.86 | 4.12 | -0.74 | -21524.04 | 226 | 230 | 240 | 4 | 4 | 4 | 367.82 | 367.82 | 367.82 | 104785.19 | 102896 | 99006 | 100358.67 | 277.93 | 722.52 | 732.37 | 742.34 | 16.73 | 15.51 | 15.85 | 16.03 | 8.28 | -7.75 | -225587.43 | -247111.47
10010846 | 1 | NordNetz GmbH | Organleihe | Schleswig-Holstein | 0.29 | 0 | 5565 | 60771 | 0 | 0 | 1 | 33168.5 |  | 0.56 | 0.44 | 0.5 | 4.12 | 3.62 | 34791.25 | 0 | 4 | 197 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57.33 | 290.62 | 0 | 3929.08 | 28187.79 | 33270.5 | 82.76 | 0 | 18.9 | 141.15 |  | 0 | 3.74 | 1.87 | 12.5 | 10.63 | 102592.58 | 137383.83
10011292 | 1 | InfraServ Gendorf Netze GmbH | Landeszuständigkeit | Bayern | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6.4 | 0 | 0.8 | 2.4 | 4.12 | 1.72 | 4.98 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 24.41 | 24.41 | 24.41 | 74635 | 71265 | 68556.1 | 22 | 2928.53 | 178.61 | 178.61 | 179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 3.67 | 23.4 | 28.38
10011648 | 1 | CPM Netz GmbH | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 505 | 500 | 500 | 370 | 364 | 336 | 858.33 | 0.09 | 0 | 0 | 0.03 | 4.12 | 4.09 | 1016.9 | 162 | 166 | 157 | 36 | 35 | 35 | 87.72 | 87.72 | 87.72 | 112750.48 | 113555.12 | 109325.67 | 1055.33 | 1275.35 | 727.84 | 731.09 | 734.39 | 0 | 0 | 1.27 | 0.43 | 4.9 | 4.48 | 1369.76 | 2386.66
10011649 | 1 | Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 67149 | 67476 | 67656 | 109 | 109 | 109 | 67536 | 1.6 | 1.47 | 2.32 | 1.79 | 4.12 | 2.32 | 45492.19 | 173 | 173 | 173 | 3 | 3 | 3 | 132 | 132 | 132 | 71283.5 | 68446.6 | 69086.52 | 67712 | 527.31 | 432 | 381.94 | 390.5 | 1.23 | 2.57 | 3.78 | 2.53 | 6.65 | 4.12 | 80877.57 | 126369.76
10012047 | 1 | Stuttgart Netze GmbH | Bundeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 385746 | 384552 | 385860 | 0 | 0 | 0 | 385386 | 5.53 | 5.8 | 5.3 | 5.54 | 4.12 | -1.43 | -159435.37 | 1469 | 1496 | 1470 | 1 | 1 | 10 | 207.34 | 207.34 | 207.34 | 491941 | 489610 | 480136.53 | 386868.33 | 2349.9 | 2542.69 | 2547.09 | 2568.39 | 3.21 | 5.24 | 5.27 | 4.57 | 3.96 | -0.61 | -68610.05 | -228045.42
10012048 | 1 | LeineNetz GmbH | Landeszuständigkeit | Niedersachsen | 0.29 | 61496 | 61804 | 61942 | 38 | 39 | 39 | 61786 | 1.7 | 0.96 | 1.17 | 1.28 | 4.12 | 2.84 | 50858.34 | 108 | 112 | 130 | 0 | 0 | 0 | 438.45 | 438.45 | 438.45 | 56469.66 | 56086.7 | 54412.26 | 61902.67 | 126.94 | 319.6 | 319.28 | 337.92 | 1.88 | 0.2 | 0.19 | 0.76 | 10.81 | 10.05 | 180460.72 | 231319.06
10012071 | 1 | e-netz Südhessen AG | Bundeszuständigkeit | Hessen | 0.29 | 400262 | 401314 | 401572 | 984 | 1014 | 1013 | 402053 | 2.31 | 2.12 | 2.44 | 2.29 | 4.12 | 1.82 | 212775.11 | 337 | 330 | 365 | 15 | 15 | 15 | 1928.98 | 1928.98 | 1928.98 | 503981.26 | 480647 | 457462.63 | 402412 | 249.2 | 2483.3 | 2506.23 | 2607.99 | 2.6 | 2.52 | 3.04 | 2.72 | 8.59 | 5.87 | 685136.58 | 897911.69
10012361 | 1 | SWTE Netz GmbH & Co. KG | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 63308 | 66203 | 66777 | 40 | 39 | 29 | 65465.33 | 0.82 | 1.24 | 3.73 | 1.93 | 4.12 | 2.19 | 41559.84 | 351 | 370 | 365 | 0 | 0 | 0 | 533.73 | 533.73 | 534.02 | 98238.6 | 99426.3 | 100999 | 65827.33 | 186.49 | 551.79 | 568.36 | 576.44 | 2.34 | 11.18 | 4.84 | 6.12 | 9.49 | 3.36 | 64223.72 | 105783.56
10013707 | 1 | Stadtwerke Backnang GmbH | Landeszuständigkeit | Baden-Württemberg | 0.29 | 0 | 0 | 22294 | 0 | 0 | 0 | 22294 |  |  | 1.17 | 1.17 | 4.12 | 2.95 | 19050.87 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39.35 | 0 | 0 | 24011.15 | 22383 | 610.15 | 0 | 0 | 126 |  |  | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 41036.2 | 60087.07
10013795 | 1 | enwor Netz GmbH | Landeszuständigkeit | Nordrhein-Westfalen | 0.29 | 54295 | 54537 | 54556 | 63 | 63 | 65 | 54526.33 | 5.64 | 3.47 | 5.08 | 4.73 | 4.12 | -0.61 | -9698.69 | 73 | 81 | 62 | 0 | 0 | 0 | 67.77 | 67.77 | 67.77 | 52207.4 | 51440.76 | 51514.51 | 54598.33 | 763.18 | 337.93 | 342.46 | 345.01 | 0.45 | 0.67 | 3.82 | 1.65 | 5.85 | 4.21 | 66594.51 | 56895.82
10013923 | 1 | Schleswig-Holstein Netz GmbH | Bundeszuständigkeit | Schleswig-Holstein | 0.29 | 765630 | 767807 | 716734 | 13 | 17 | 17 | 750072.67 | 2.89 | 2.71 | 3.05 | 2.88 | 4.12 | 1.24 | 269040.07 | 3879 | 3924 | 3775 | 39 | 50 | 47 | 14270.65 | 14249.02 | 14237.34 | 803013.81 | 661573.59 | 756281.79 | 753977.33 | 51.94 | 5020.49 | 5147.38 | 5071.55 | 6.38 | 5.87 | 6.68 | 6.31 | 14.64 | 8.33 | 1821825.88 | 2090865.95

## Erläuterungen
Parameter | Erläuterung
Letztverbraucher NS | Angabe zur Anzahl der an die Niederspannungsnetze (NS) angeschlossenen Letztverbraucher (LV). Die Letztverbraucheranzahl ist entsprechend der Definition 3.1 im Erhebungsbogen zur Datenerhebung Qualitätselement definiert und bezieht sich auf ein Kalenderjahr.
Letztverbraucher MS/NS | Angabe zur Anzahl der an die MS/NS-Umspannebenen (MS/NS) angeschlossenen Letztverbraucher. Die Letztverbraucheranzahl ist entsprechend der Definition 3.1 im Erhebungsbogen zur Datenerhebung Qualitätselement definiert und bezieht sich auf ein Kalenderjahr.
Mittelwert Letztverbraucher NS, MS/NS | Berechnete und für die Ermittlung des Qualitätselements verwendete, abgeleitete Größe. Der Mittelwert berechnet sich aus der Summe der Letztverbraucheranzahlen NS und MS/NS zu den berücksichtigten Kalenderjahren und anschließender Division durch die Anzahl der verwendeten Kalenderjahre.
Anreizrate m | Monetarisierungsfaktor m in €/min/Kunde/a
SAIDIARegV | System Average Interruption Duration Index – Netzzuverlässigkeitskennzahl der NS. Berücksichtigt werden Versorgungsunterbrechungen mit Störungsanlass „atmosphärische Einwirkung“, „Einwirkung Dritter“, „Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass“, jeweils mit dem Gewichtungsfaktor 1, sowie „Sonstige“ geplante Versorgungsunterbrechungen mit dem Gewichtungsfaktor 0,5. Der SAIDI ist entsprechend der Definition 3.2.7 im Erhebungsbogen zur Datenerhebung Qualitätselement bestimmt und bezieht sich auf ein Kalenderjahr.
Mittelwert SAIDIARegV NS | Berechnete und für die Ermittlung des Qualitätselements verwendete, abgeleitete Größe. Der Mittelwert des SAIDI berechnet sich aus der Summe der SAIDI-Werte zu den berücksichtigten Kalenderjahren und anschließender Division durch die Anzahl der verwendeten Kalenderjahre.
Referenzwert NS | Verwendete Kennzahlenvorgabe für die Netzzuverlässigkeitskennzahl der NS (SAIDI).
Abweichung NS | Ermittelte Differenz aus verwendeter Kennzahlenvorgabe und Netzzuverlässigkeitskennzahl der NS (SAIDI).
Q-Element NS 2024 | Anteil der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen (Qualitätselemente), der sich aus der Netzzuverlässigkeit der NS für das angegebene Kalenderjahr ergibt.
Bemessungsscheinleistung MS | Summenwert aus der Angabe zur Bemessungsscheinleistung aller installierten Ortsnetztransformatoren und der Bemessungsscheinleistung aller installierten Letztverbrauchertransformatoren. Die Bemessungsscheinleistung in MVA ist entsprechend den Definitionen 4.1.1 und 4.1.2 im Erhebungsbogen zur Datenerhebung Qualitätselement definiert und bezieht sich auf ein Kalenderjahr.
Letztverbraucher MS | Angabe zur Anzahl der an die Mittelspannungsnetze (MS) angeschlossenen Letztverbraucher. Die Letztverbraucheranzahl ist entsprechend der Definition 4.2 im Erhebungsbogen zur Datenerhebung Qualitätselement definiert und bezieht sich auf ein Kalenderjahr.
Letztverbraucher HS/MS | Angabe zur Anzahl der an die HS/MS-Umspannebenen (HS/MS) angeschlossenen Letztverbraucher. Die Letztverbraucheranzahl ist entsprechend der Definition 4.2 im Erhebungsbogen zur Datenerhebung Qualitätselement definiert, sie bezieht sich auf ein Kalenderjahr.
Mittelwert Letztverbraucher NS, MS/NS, MS, HS/MS | Berechnete und für die Ermittlung des Qualitätselements verwendete, abgeleitete Größe. Der Mittelwert berechnet sich aus den Summe der Letztverbraucheranzahlen NS, MS/NS, MS und HS/MS der berücksichtigten Kalenderjahre und anschließender Division durch die Anzahl der verwendeten Kalenderjahre.
Jahreshöchstlast (korrigiert) MS | Angabe zur zeitgleichen Jahreshöchstlast der MS ohne die entnommenen Lasten von fremden Stromverteilernetzen, die mit der gleichen Netzebene an die betrachtete Netzebene des Netzbetreibers angeschlossen sind. Die (korrigierte) zeitgleiche Jahreshöchstlast ist entsprechend der Definition 4.5.1 im Erhebungsbogen zur Datenerhebung Qualitätselement definiert und bezieht sich auf ein Kalenderjahr.
Geografische Fläche MS | Angabe zur Gesamtfläche, über die sich die MS eines Netzbetreibers erstreckt. Die geografische Fläche ist entsprechend der Definition 4.4 im Erhebungsbogen zur Datenerhebung Qualitätselement definiert und bezieht sich auf ein Kalenderjahr.
Mittelwert Lastdichte MS | Berechnete und für die Ermittlung des Qualitätselements verwendete, abgeleitete Größe. Die Lastdichte ist definiert als Quotient aus zeitgleicher Jahreshöchstlast und geografischer Fläche. Zur Bestimmung des Mittelwerts zur Lastdichte sind zunächst die Lastdichtewerte zu den berücksichtigten Kalenderjahren zu summieren. Der resultierte Summenwert ist sodann durch die Anzahl der verwendeten Kalenderjahre zu teilen.
ASIDIARegV MS | Average System Interruption Duration Index – Netzzuverlässigkeitskennzahl der MS. Berücksichtigt werden alle Versorgungsunterbrechungen mit Störungsanlass „atmosphärische Einwirkung“, „Einwirkung Dritter“, „Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass“, jeweils mit dem Gewichtungsfaktor 1, sowie „Sonstige“ geplante Versorgungsunterbrechungen mit dem Gewichtungsfaktor 0,5. Der ASIDI ist entsprechend der Definition 4.6.7 im Erhebungsbogen zur Datenerhebung Qualitätselement bestimmt und bezieht sich auf ein Kalenderjahr.
Mittelwert ASIDIARegV MS | Berechnete und für die Ermittlung des Qualitätselements verwendete, abgeleitete Größe. Der Mittelwert des ASIDI berechnet sich aus der Summe der ASIDI-Werten zu den berücksichtigten Kalenderjahren und anschließender Division durch die Anzahl der verwendeten Kalenderjahre.
Referenzwert MS | Verwendete (netzbetreiberindividuelle) Kennzahlenvorgabe für die Netzzuverlässigkeitskennzahl der MS (ASIDI).
Abweichung MS | Ermittelte Differenz aus verwendeter Kennzahlenvorgabe und Netzzuverlässigkeitskennzahl der MS (ASIDI).
Q-Element MS 2024 | Anteil der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen (Qualitätselemente), der sich aus der Netzzuverlässigkeit der MS für das angegebene Kalenderjahr ergibt.
Q-Element MS + NS 2024 | Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen für das angegebene Kalenderjahr. Die Angabe resultiert aus der Summe des Q-Elements MS und des Q-Elements MS.
Bemerkung | Hinweise, Besonderheiten etc.